신·구조문대비표
	현       행
	개      정      안

	제145조의2(제조소등의 정의) 제146조 내지 제286조의 규정에 의한 제조소는 영 제14조제1항의 규정에 의한 제조시설을 말하고, 주유취급소·판매취급소·이동판매취급소·저장취급소 및 일반취급소등의 취급소는 각각 영 제15조 각호의 규정에 의한 주유취급시설·판매취급시설·이동판매취급시설·저장취급시설 및 일반취급시설등의 취급시설을 말하며, 옥내저장소·옥외탱크저장소·옥내탱크저장소·지하탱크저장소·간이탱크저장소·이동탱크저장소·옥외저장소·선박탱크저장소·지하암반저장소등의 저장소는 각각 영 제16조 각호의 규정에 의한 옥내저장시설·옥외탱크저장시설·옥내탱크저장시설·지하탱크저장시설·간이탱크저장시설·이동탱크저장시설·옥외저장시설·선박탱크저장시설·지하암반저장시설등의 저장시설을 말한다.tc "제145조의2(제조소등의 정의) 제146조 내지 제286조의 규정에 의한 제조소는 영 제14조제1항의 규정에 의 "
	제145조의2(제조소등의 정의)---- -----------제285조-------- ----------------------------------------------------주유취급소·판매취급소·이동판매취급소는 각각 영 제15조 각호의 규정에 의한 주유취급소·판매취급소·이동판매취급소를 말하며, 저장취급소 및 일반취급소는 각각 영 제15조 각호의 규정에 의한 저장취급소 및 일반취급소의 취급시설을 말하고,----

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------.


	제146조(탱크의 용량) ①·② (생  략)

  ③제1항의 규정에 의한 탱크의 공간용적은 탱크용적의 100분의 5이상 100분의 10이하로 한다. 다만, 제조소·옥외탱크저장소·옥내탱크저장소 또는 일반취급소에서 위험물을 저장하거나 취급하는 탱크로서 물분무 소화설비·포 소화설비·이산화탄소 소화설비·할로겐화합물 소화설비 또는 분말 소화설비를 설치한 것에 있어서는 당해 소화설비의 소화약제 방출구로부터 0.3미터이상 1미터미만 사이의 용적(액체위험물을 저장하는 탱크로서 소화약제 방출구가 탱크의 밑부분에 있는 경우에는 그 탱크 용적의 100분의 5)으로 한다.

  ④ (생  략)

제148조(위험물제조소의 안전거리) ①제조소(영 별표 3의 제6류 위험물을 취급하는 제조소를 제외한다)는 다른 건축물등으로부터 당해 위험물의 제조·저장 또는 
	제146조(탱크의 용량) ①·② (현행과 같음)
  ③제1항의 규정에 의한 탱크의 공간용적은 탱크내용적의 100분의 5 이상 100분의 10 이하의 용적으로 한다. 다만, 소화설비를 설치한 탱크로서 소화약제 방출구를 탱크안의 윗부분에 설치한 탱크의 경우에는 당해 탱크의 내용적중 당해 소화약제 방출구의 아래 0.3미터 내지 1미터 사이의 면으로부터 윗부분의 용적으로 한다.

  ④ (현행과 같음)
제148조(위험물제조소의 안전거리)
  ①------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------


	  취급 용도에 직접 사용되는 건축물의 외벽 또는 공작물(배관을 제외한다)의 외측(방화벽 또는 담이 있는 경우에는 그 벽 또는 담)까지의 사이에 다음 각호의 기준에 의한 수평거리(이하 “안전거리”라 한다)를 보유하여야 한다. 다만, 제1호 가목·나목 및 제2호의 규정에 의한 건축물 기타 공작물이 당해 위험물 제조소와 동일구내에 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

  1. ∼ 5. (생  략)

  ② (생  략)

제150조(위험물제조소의 표지 및 게시판) ① (생  략)

  ②위험물제조소의 보기쉬운 곳에 다음 각호의 기준에 의하여 방화에 관하여 필요한 사항을 기재한 게시판을 설치하여야 한다.
  1. (생  략)tc "  1. (생  략)"
  2. 게시판에는 취급하는 위험물의 유별·품명 및 취급 최대수량과 위험물 보안감독자의 성명을 기재할 것
	  --------------------------

  --------------------------

  ------------외측---------- 

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------.

  1. ∼ 5. (현행과 같음)

  ② (현행과 같음)

제150조(위험물제조소의 표지 및 게시판) ① (현행과 같음)

  ②------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  ----------------------.

  1. (현행과 같음)tc "  1. (현행과 같음)"
  2.------------------------

   -------------------------

   -----위험물안전관리자------
   ----------


	  3. (생  략)

  ③위험물의 제조소에는 제2항의 게시판외에 취급하는 위험물에 따라 다음 각호에 의한 주의사항을 표시한 게시판을 따로 설치하여야 한다. 이 경우 게시판의 크기는 가로 0.6미터이상, 세로 0.3미터이상의 것으로 하여야 한다.
  1. ∼ 5. (생  략)

제151조(위험물제조소의 건축물의 구조) 제조소중 위험물을 취급하는 건축물의 구조는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.tc "제151조(위험물제조소의 건축물의 구조) 제조소중 위험물을 취급하는 건축물의 구조는 다음 각호의 기준에"
  1. ∼ 3. (생  략)

  4. 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것
  5. (생  략)

제152조(위험물제조소의 채광·조명 및 환기설비) ①위험물을 취급하는 건축물에는 다음 각호의 기준에 의하여 위험물을 취급하는 데 필요한 채광·조명 및 환기설비를 설치하여야 한다.tc "제152조(위험물제조소의 채광·조명 및 환기설비) ①위험물을 취급하는 건축물에는 다음 각호의 기준에 의"
	  3. (현행과 같음)

  ③------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  ----------.---------게시판의 형태는 한 변이 0.3미터 이상이고 다른 한 변이 0.6미터 이상인 직사각형으로 하여야 한다.

  1. ∼ 5. (현행과 같음)

제151조(위험물제조소의 건축물의 구조)--------------------- -------------------------------------------.
  1. ∼ 3. (현행과 같음)

  4. 출입구 및 산업안전기준에관한규칙 제11조의 규정에 의하여 설치하여야 하는 비상구--

   --------------------
  5. (현행과 같음)

제152조(위험물제조소의 채광·조명 및 환기설비) ①----------tc "제152조(위험물제조소의 채광·조명 및 환기설비) ①----------"
  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  -----------------.


	  1. ∼ 3. (생  략)

  4. 제조소안에 설치하는 전기설비는 전기설비기술기준에관한규칙의 규정에 의할 것
  ② (생  략)

제153조(위험물제조소의 배출설비) 가연성의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증기 또는 미분을 옥외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 다음 각호의 기준에 의하여 배출설비를 설치하여야 한다.

  1.·2. (생  략)

  3. 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배이상인 것으로 할 것
  4.·5. (생  략)

  <신  설>

제161조(위험물제조소의 위험물취급탱크) ①위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크(제조공
	  1. ∼ 3. (현행과 같음) 
  <삭  제>

  ② (현행과 같음)

제153조(위험물제조소의 배출설비) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

  1.·2. (현행과 같음)
  3. 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상인 것으로 할 것(다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1제곱미터당 18세제곱미터 이상으로 할 수 있다)

  4.·5. (현행과 같음)

제158조의2(전기설비) 제조소안에 설치하는 전기설비는 전기사업법에 의한 전기설비기준에 적합하여야 한다.

제161조(위험물제조소의 위험물취급탱크) ①-----------------

  ---------위험물취급탱크는 제


	  정에 직접 사용되는 탱크를 제외한다)는 제176조 내지 제189조의 규정에 의한 옥외탱크저장소의 구조 및 설비기준에 의하여야 한다.

  ②위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크로서 액체위험물(이황화탄소를 제외한다)을 취급하는 것의 주위에는 다음 각호의 기준에 의하여 방유제를 설치하여야 한다.
  1. (생  략)

  2. 방유제의 기술상의 기준은 제190조(제1호를 제외한다)의 기준에 의한다.

  ③위험물제조소의 옥내에 있는 위험물취급탱크(제조공정에 직접 사용되는 탱크를 제외한다)는 제194조제2항·제195조·제197조 및 제198조의 규정에 의한 옥내탱크저장소의 구조 및 설비의 기준에 의하여 설치하여야 한다.


	  178조 내지 제184조, 제186조 내지 제188조-----------------

  --------------------------

  --------------------------

  ------.

  ②------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------.

  1. (현행과 같음)

  2.-----------------------제190조제1항제2호·제5호·제7호·제8호 및 제11호------.

  ③위험물제조소의 옥내에 있는 위험물취급탱크는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.
  1. 제197조 및 제198조(제198조의 규정에 의하여 준용되는 제150조, 제152조, 제153조 및 제158조의2를 제외한다)의 규정에 의한 옥내탱크저장소의 구조 및 설비의 기준에 의하여 설치할 것
  2. 위험물취급탱크의 주위에는


	  ④위험물제조소의 지하에 있는 위험물취급탱크는 제200조 내지 제207조의 규정에 의한 지하탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

제162조(위험물제조소의 배관) 위험물제조소내의 위험물을 취급하는 배관은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.
  1. 강관 기타 이와 유사한 금속성으로 할 것. 다만, 지하에 매설하는 금속관외의 배관의 경우에는 행정자치부장관이 정하여 고시하는 유리섬유강화프라스틱 이중배관등을 사용할 수 있다.
	    위험물이 누설된 경우에 그 유출을 방지하는 방유제를 설치할 것[이 경우 방유제의 용량은 탱크에 수납하는 위험물의 양(하나의 방유제에 2 이상의 탱크가 있는 경우는 당해 탱크중 실제로 수납하는 위험물의 양이 최대인 탱크의 양)을 전부 수용할 수 있어야 한다]
  ④------------------------

  --------------------------

  제207조(제207조의 규정에 의하여 준용되는 제150조를 제외한다)-------------.

제162조(위험물제조소의 배관) -- ----------------------------------------------------------------------.
  1. 다음 각목의 기준에 적합한 지하매설배관의 경우를 제외하고는 강관 그밖에 이와 유사한 금속성으로 할 것
    가. 배관의 재질은 한국산업규격에 의한 유리섬유강화플라스틱으로 할 것


	  2.·3. (생  략)

  4. 배관을 지하에 설치하는 경우에는 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을 하거나 필요한 조치를 하고 배관의 접합부분(용접에 의한 접합부분을 제외한다)에는 위험물 누설여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치하여야 한다. 

  <신  설>
	    나. 배관의 구조는 내관 및 외관의 이중으로 할 것
    다. 국내 또는 국외의 관련 공인시험기관으로부터 안전성에 대한 시험 또는 인증을 받을 것
  2.·3. (현행과 같음)

  4. 배관을 지하에 매설하는 경우에는 다음 각목의 기준에 적합하게 할 것
    가. 배관의 외면에는 부식방지를 위하여 도복장·코팅 또는 전기방식 등의 필요한 조치를 할 것 
    나. 배관의 접합부분(용접에 의한 접합부를 제외한다)에는 위험물의 누설여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치할 것
    다. 지면에 미치는 중량이 당해 배관에 미치지 아니하도록 보호할 것
  5. 배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 화재예방상 안전한 구조로 할


	제165조(옥내저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 위험물 옥내저장소의 위치·구조 및 설비의 기준은 제166조 내지 제173조와 같다.
제166조(옥내저장소의 안전거리) 옥내저장소(영 별표 3의 지정유기과산화물의 옥내저장소를 제외한다)는 제148조의 규정에 준하여 다른 건축물등에 대한 안전거리를 두어야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 옥내저장소는 그러하지 아니하다.

  1.·2. (생  략)

  3. 지정수량의 20배미만의 위험물을 저장 또는 취급하는 옥내저장소로서 다음의 기준에 적합한 것
    가. (생  략)

    나. 저장창고의 출입구에 갑종방화문을 설치할 것
    다. (생  략)
제167조(옥내저장소의 보유공지)

  ①옥내저장소(제173조의 규정에
	    것
제165조(옥내저장소의 설치기준) - ---------------------------------------------------------------------제166조 내지 제171조 및 제173조----.

제166조(옥내저장소의 안전거리) 

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------.-----------

  --------------------------

  ----------------.

  1.·2. (현행과 같음)

  3. -----------20배 이하(하나의 저장창고의 바닥면적이 150제곱미터 이하인 경우에는 50배 이하)----------

    가. (현행과 같음)
    나. ----------------수시로 열 수 있는 자동폐쇄방식의 갑종방화문-------
    다. (현행과 같음)
제167조(옥내저장소의 보유공지)

  ①옥내저장소(제171조 및 제173


	  의한 지정유기과산화물의 옥내저장소를 제외한다)의 주위에는 그 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량에 따라 다음 표에 의한 너비의 공지를 보유하여야 한다.

  <표> (생  략)

  ( ∼ ( (생  략)

제169조(옥내저장소의 건축물의 구조) ①옥내저장소의 하나의 저장창고의 건축면적(연면적을 말한다)은 다음 각호의 기준면적이하로 하여야 한다.

  1. 갑종위험물을 저장하는 창고는 1천제곱미터
  2. 을종위험물을 저장하는 창고는 2천제곱미터
  ②제1항의 저장창고는 위험물저장을 전용으로 하며 지면에서 처마까지의 높이가 6미터이하인 단층 건축물로 하고 그 바닥은 지면보다 높게 하여야 한다. 다만, 영 별표 3의 제2류 위험물 또는 제4류 위험물중 제3석유류·제4석유류·동식물유류의 
	  조의 규정에 의한 옥내저장소를  제외한다)------------------ ------------------------------------------------------------------------------

  ----.

  <표> (현행과 같음)

  ( ∼ ( (현행과 같음)

제169조(옥내저장소의 구조 및 설비) (옥내저장소의 구조 및 설비에 관한 기술상의 기준은 제170조·제171조 및 제173조에서 정한 것외에 제2항 내지 제14항의 규정에 의한다.
  ②저장창고는 위험물저장을 전용으로 하는 독립된 건축물로 하고, 하나의 저장창고의 바닥면적(2 이상의 구획된 실이 있는 경우에는 각 실의 바닥면적의 합계)은 다음 각호의 구분에 의한 기준면적 이하로 하여야 한다.


	  저장창고로서 다음 각호의 기준에 해당하는 경우에는 21미터이하로 할 수 있다. 
  1. 벽·기둥·보 및 바닥을 내화구조로 하여야 한다.

  2. 창 및 출입구에 갑종방화문을 설치하여야 한다.

  3. 피뢰침을 설치한 경우. 다만, 주위상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

  ③제2항의 규정에 불구하고 단층이 아닌 건축물이 다음 각호의 기준에 적합한 경우에는 그 건축물의 1층에 을종위험물 또는 제6류 위험물(과염소산 및 과산화수소를 제외한다)의 저장창고를 설치할 수 있다. 이 경우 저장창고의 바닥은 지면보다 높게 하여야 한다. 

  1. 벽·기둥·보 및 바닥을 내화구조로 할 것. 다만, 영 별표 3의 제6류 위험물만을 저장하는 것에 있어서는 벽·기둥·보 및 바닥을 불연재료로 할 수 있다.
	  1. 갑종위험물을 저장하는 창고 : 1천제곱미터
  2. 을종위험물을 저장하는 창고 : 2천제곱미터
  3. 갑종위험물과 을종위험물을 내화구조의 격벽으로 완전히 구획된 실에 각각 저장하는 창고 : 1천500제곱미터(갑종위험물을 저장하는 실의 면적은 500제곱미터를 초과할 수 없다)

  (저장창고는 지면에서 처마까지의 높이(이하 “처마높이”라 한다)가 6미터 미만인 단층건물로 하고 그 바닥을 지반면보다 높게 하여야 한다. 다만, 영 별표 3의 제2류 위험물 또는 제4류 위험물만을 저장하는 창고로서 다음 각호의 기준에 적합한 창고의 경우에는 21미터 이하로 할 수 있다.
  1. 벽·기둥·보 및 바닥을 내화구조로 할 것
  2. 출입구에 갑종방화문을 설치할 것
  3. 피뢰침을 설치할 것(다만, 주


tc ""
	  2. 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것. 다만, 영 별표 3의 제6류 위험물만을 저장하는 것에 있어서는 을종방화문으로 할 수 있다.

  3. 2층 이상의 층의 바닥에는 개구부를 설치하지 아니할 것. 다만, 영 별표 3의 제6류 위험물만을 저장하는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.

  4. 지붕은 내화구조로 할 것
  ④ (생  략)

  ⑤저장창고의 지붕은 가벼운 금속판 또는 불연재료로 하여야 한다. 다만, 셀룰로이드류의 위험물의 저장창고의 지붕은 가벼운 불연성 단열재료로 하고, 영 별표 3의 제2류 위험물(유황분 및 금속분을 제외한다)·영 별표 3의 제6류 위험물의 저장창고의 지붕은 내화구조로 할 수 있다.
  ⑥ ∼ ⑩ (생  략)

  <신  설>

	   위상황에 의하여 안전상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다)
  ④ (현행과 같음)

  (저장창고의 지붕은 가벼운 금속판 기타 가벼운 불연재료로 하여야 한다. 다만, 셀룰로이드류 위험물의 저장창고의 지붕은 가벼운 불연성 단열재료로 하여야 하고, 영 별표 3의 제2류 위험물(분상의 것 및 인화성고체를 제외한다)과 제6류 위험물의 저장창고의 지붕은 내화구조로 할 수 있다.

  ⑥ ∼ ⑩ (현행과 같음)
  ⑪전기설비는 전기사업법에 의한 전기설비기준에 적합하여야 한다.


	  <신  설>

  <신  설>

  <신  설>


	  ⑫저장창고에 수납장을 설치하는 경우에는 다음 각호의 기준에 적합하게 하여야 한다.
  1. 수납장은 불연재료로 만들어 견고한 기초위에 고정할 것
  2. 수납장은 당해 수납장 및 그 부속설비의 자중, 저장하는 위험물의 중량 등의 하중에 의하여 생기는 응력에 대하여 안전한 것으로 할 것 

  3. 수납장에는 위험물을 수납한 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 하는 조치를 할 것
  ⑬저장창고에는 제152조 및 제153조의 규정에 준하여 위험물을 저장·취급하기 위하여 필요한 채광·조명·환기 및 배출설비를 설치하여야 한다. 다만, 인화점이 섭씨 70도 이상인 위험물의 저장창고에는 배출설비를 설치하지 아니할 수 있다.

  ⑭지정수량의 10배 이상의 저장창고(영 별표 3의 제6류 위험물의 저장창고를 제외한다)에는 제160조의 규정에 준하여 피뢰침을 설치하여야 한다.


	제170조(옥내저장소의 채광·조명 및 환기설비) 옥내저장소의 저장창고에는 제152조의 규정에 준하여 채광·조명 및 환기설비를 설치하여야 한다.

tc ""

	제170조(다층건물인 저장창고의 구조 등) 옥내저장소중 영 별표 3의 제2류(인화성 고체를 제외한다) 또는 제4류(인화점이 70도 미만인 것을 제외한다)에 해당하는 위험물만을 저장·취급하는 옥내저장소(저장창고가 단층건물외의 건축물에 있는 경우에 한한다)의 구조 및 설비의 기술상 기준은 제169조제5항 내지 제14항의 규정에 의하며, 그외의 기준은 다음과 같다.

  1. 저장창고는 독립전용의 건축물로 할 것
  2. 저장창고는 각층의 바닥을 지면보다 높게 설치하고 바닥면으로부터 상층의 바닥(상층이 없는 경우에는 처마)까지의 높이(이하 “층고”라 한다)를 6미터 미만으로 할 것
  3. 저장창고의 바닥면적 합계는 1천제곱미터 이하로 할 것
  4. 저장창고의 벽·기둥·바닥 및 보를 내화구조로 하고 계단은 불연재료로 만들며 연소우려가 있는 외벽은 출입구 이외


	제171조(옥내저장소의 배출설비) 영 별표 3의 제4류의 갑종위험물의 저장창고에는 제153조의 규정에 준하여 배출설비를 설치하여야 한다.

	   의 개구부를 갖지 아니하도록 할 것
  5. 2층 이상의 층의 바닥에는 개구부를 설치하지 아니할 것(다만, 내화구조의 벽과 갑종방화문 또는 을종방화문으로 구획한 계단실의 경우에는 그러하지 아니하다)

제171조(다른 용도로 사용하는 부분이 있는 건축물에 설치하는 옥내저장소의 구조 및 설비) 옥내저장소의 용도에 사용되는 부분외의 부분을 가진 건축물에 설치하는 옥내저장소중 지정수량의 배수가 20 이하인 옥내저장소의 구조 및 설비의 기술상 기준은 제169조제8항 내지 제14항의 규정에 의하며, 그외 기준은 다음과 같다.

  1. 옥내저장소는 벽·기둥·바닥 및 보가 내화구조인 건축물의 1층 또는 2층에 설치할 것
  2. 옥내저장소의 용도에 사용되는 부분의 바닥은 지면보다 높게 설치하고 그 층고를 6미터 미만으로 할 것


	
	  3. 옥내저장소의 용도에 사용되는 부분의 바닥면적은 75제곱미터를 초과하지 아니하도록 할 것
  4. 옥내저장소의 용도에 사용되는 부분은 벽·기둥·바닥·보 및 지붕(상층이 있는 경우 상층의 바닥을 말한다)을 내화구조로 하고, 출입구 외의 개구부를 가지지 아니하는 구조로서 두께 70밀리미터 이상의 철근콘크리트조 또는 이와 동등이상의 강도를 가진 구조의 바닥 또는 벽으로 당해 건축물의 다른 부분과 구획되도록 할 것
  5. 옥내저장소의 용도에 사용되는 부분의 출입구에는 수시로 열 수 있는 자동폐쇄방식의 갑종방화문을 설치할 것
  6. 옥내저장소의 용도에 사용되는 부분에는 창을 설치하지 아니할 것
  7. 옥내저장소의 용도에 사용되는 부분의 환기설비 및 배출설비에는 방화댐퍼를 설치할 것


	제172조(옥내저장소의 피뢰설비) 지정수량의 10배이상의 위험물의 저장창고(영 별표 3의 제6류 위험물의 저장창고를 제외한다)는 제160조의 규정에 준하여 피뢰침을 설치하여야 한다.

제176조(옥외탱크저장소의 보유공지) ① (생  략)tc "제176조(옥외탱크저장소의 보유공지) ① (생  략)"
  ②영 별표 3의 제6류 위험물외의 위험물을 저장 또는 취급하는 옥외탱크저장소(지정수량의 4,000배이상을 저장·취급하는 옥외탱크저장소를 제외한다)를 동일구내에 2개이상 인접하여 설치하는 경우 그 인접하는 방향의 보유공지는 제1항의 규정에 의한 보유공지의 3분의 1이상의 너비로 할 수 있다. 이 경우 보유공지의 너비는 3미터이상이 되어야 한다.

  ③·( (생  략)

  ⑤제1항의 규정에 불구하고, 지정수량의 4,000배이상을 저장·취급하는 위험물 옥외탱크저장소에 다음 각호의 기준에 적합한 물분무설비로 방호조치를 한
	  <삭  제>

제176조(옥외탱크저장소의 보유공지) ① (현행과 같음)
  ②------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  동일한 방유제안에-----------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  ------------------.-------

  --------------------------

  ----------------. 
  ③·( (현행과 같음)
  ⑤------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------
  --------------------------


	  경우에는 그 보유공지중 제1항의 규정에 의한 보유공지의 2분의 1이상의 너비로 할 수 있다.

  1. 제24조의 규정에 의한 물분무소화설비의 설치기준에 적합할 것
  2. 제1호의 규정에 불구하고 탱크의 높이(탱크 하단에서부터 탱크측판상부까지의 높이를 말한다. 이하 같다)가 15미터를 초과하는 경우에는 물분무설비의 가압송수장치의 토출량 및 수원이 다음 각목의 기준에 적합할 것
    가. 가압송수장치의 토출량은 탱크의 높이 15미터마다 원주둘레길이 1미터당 37리터  를 곱한 양이상으로 할 것
    나. 수원은 가목에 의한 토출량을 20분이상 방수할 수 있는 양으로 할 것
  3. 물분무설비의 헤드는 탱크의 높이를 고려하여 적절하게 설치할 것
제190조(옥외탱크저장소의 방유제)①영 별표 3중 인화성액체위험물
	  ------------보유공지를-----

  --------------------------

  -----------------------.

  1. 탱크의 표면에 방사하는 물의 양은 탱크의 높이 15미터 이하마다 원주길이 1미터에 대하여 분당 37리터 이상으로 할 것
  2. 수원의 양은 제1호의 규정에 의한 수량으로 20분 이상 방사할 수 있는 수량으로 할 것
  3. 탱크의 높이가 15미터를 초과하는 경우에는 15미터 이하마다 분무헤드를 설치하되, 분무헤드는 탱크의 높이 및 구조를 고려하여 분무가 적정하게 이루어 질 수 있도록 배치할 것
  4. 제24조의 규정에 의한 물분무소화설비의 설치기준에 적합하게 할 것
제190조(옥외탱크저장소의 방유제)①------------------------


	  (이황화탄소를 제외한다)의 옥외탱크저장소의 탱크 주위에는 다음 각호의 기준에 의하여 방유제를 설치하여야 한다.

  1. ∼ 8. (생  략)

  9. 방유제의 2면이상(원형인 경우는 그 둘레의 2분의 1이상)은 자동차의 통행이 가능한 폭 3이상의 통로와 접하도록 하여야 한다.

  10.·11. (생  략)

  ②영 별표 3의 위험물중 인화성이 없는 액체위험물을 저장하는 옥외탱크저장소의 탱크주위에는 제1항제1호·제2호·제5호 내지 제9호 및 제11호의 기준에 의하여 방유제 및 간막이 둑을 설치하여야 한다. 다만, 영 별표 3의 
	  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  -----------------.
  1. ∼ 8. (현행과 같음)

  9. 방유제의 2면 이상(원형인 경우는 그 둘레의 2분의 1 이상)은 3미터 이상의 노면폭을 가진 구내도로(옥외저장탱크가 있는 부지내의 도로를 말한다. 이하 같다)에 직접 접하도록 할 것. 다만, 방유제안에 설치하는 옥외저장탱크의 용량합계가 20만리터 이하이고 소화활동에 지장이 없다고 인정되는 3미터 이상의 노면폭을 가진 도로 또는 공지에 접하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  10.·11. (현행과 같음)

  ②------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------
  제8호---------------------

  --------------------------

  --------------------------


	  제5류 위험물(액체에 한한다)과 같이 폭발위험성이 있는 경우에는 3미터이상으로 할 수 있다.

제193조(위험물옥내탱크저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 옥내탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준은 제194조 내지 제198조와 같다.

제194조(옥내탱크저장소의 탱크전용실) ①옥내탱크저장소의 탱크는 단층건물의 탱크전용실에 설치하여야 한다.  다만, 영 별표 3의 제2류 위험물중 황화린·적린 및 덩어리 유황·제3류 위험물중 황린·제6류 위험물중 황산 및 질산의 탱크는 단층이 아닌 건축물의 1층 또는 지하층의 탱크전용실에, 제4류 위험물 중 제2석유류·제3석유류·제4석유류 및 동식물유류의 탱크는 단층이 아닌 건축물의 1층 내지 5층 또는 지하층의 탱크전용실에 설치할 수 있다.tc "제194조(옥내탱크저장소의 탱크전용실) ①옥내탱크저장소의 탱크는 단층건물의 탱크전용실에 설치하여야 ."
  ② (생  략)

  ③단층이 아닌 건축물의 1층 내지 5층 또는 지하층에 설치하는
	  --------------------------

  --------------------------

  ------------------------.

제193조(옥내탱크저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 위험물 옥내탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준은 제194조 내지 제198조와 같다.

제194조(옥내탱크저장소의 탱크전용실) ①-------------------  -------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------등유, 경유와 인화점이 40도 이상인 것을 저장·취급하는 탱크는 단층이 아닌 건축물의 탱크전용실에 설치할 수 있다.

  ② (현행과 같음)

  ③-------------건축물------
  --------------------------


	  탱크전용실은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

  1. ∼ 6. (생  략)

제196조(탱크전용실의 탱크의 용량) 하나의 탱크전용실에 설치하는 탱크의 용량(하나의 탱크전용실에 2이상의 탱크를 설치하는 경우에는 각 탱크의 용량의 합계)은 1층 또는 지하층의 경우에는 2만리터이하, 그 밖의 층의 경우에는 1천리터이하가 되어야 한다. 다만, 영 별표 3의 제4류 위험물 중 제4석유류 또는 동식물유류의 탱크를 1층에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다tc "제196조(탱크전용실의 탱크의 용량) 하나의 탱크전용실에 설치하는 탱크의 용량(하나의 탱크전용실에 2이 "
  <신  설>tc "  <신  설>"

	  --------------------------

  ---------------.

  1. ∼ 6. (현행과 같음)

제196조(탱크전용실의 탱크의 용량) 탱크전용실에 설치하는 탱크의 용량(하나의 탱크전용실에 2 이상의 탱크를 설치하는 경우에는 각 탱크용량의 합계를 말한다)은 1층 이하의 층에 있어서는 지정수량의 40배(제4석유류 및 동식물유류외의 것으로서 당해 수량이 2만리터를 초과하는 경우에는 2만리터) 이하, 2층 이상의 층에 있어서는 1천리터 이하로 하여야 한다.

제197조의2(펌프설비) 옥내저장탱크의 펌프설비는 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

  1. 탱크전용실이 있는 건축물외의 장소에 설치하는 펌프설비는 제185조제3호 내지 제11호의 규정에 의한 옥외탱크저장소의 펌프설비의 예에 의할 것(다만, 펌프설비의 지붕은 내화구조 또는 불연재료로 할 수 있다)


	
	  2. 단층인 건축물안에 설치하는 옥내저장탱크의 펌프설비를 탱크전용실이 있는 건축물에 설치하는 경우에는 다음 각목의 기준에 의할 것
   가. 탱크전용실외의 장소에 설치하는 경우에는 제185조제3호 내지 제8호, 제10호 및 제11호의 규정에 의할 것(다만, 펌프실의 지붕은 내화구조 또는 불연재료로 할 수 있다)

   나. 탱크전용실에 설치하는 경우에는 펌프설비를 견고한 기초위에 고정시킨 다음 그 주위에 불연재료로 된 턱을 탱크전용실의 문턱높이 이상으로 설치할 것(다만, 펌프설비의 기초를 탱크전용실의 문턱높이 이상으로 하는 경우를 제외한다)

  3. 단층이 아닌 건축물안에 설치하는 옥내저장탱크의 펌프설비를 탱크전용실이 있는 건축물에 설치하는 경우에는 다음 각목의 기준에 의할 것


	제198조(위험물제조소 및 옥외탱크저장소에 관한 기준의 준용) ①
	   가. 탱크전용실외의 장소에 설치하는 경우에는 다음의 기준에 의할 것
     1) 펌프실은 제194조제3항제1호 내지 제5호의 규정에 적합하게 할 것
     2) 가연성증기가 체류할 우려가 있는 펌프실에는 그 증기를 옥외의 높은 곳에 배출하는 설비를 설치할 것
     3) 펌프실의 환기 및 배출설비에는 방화댐퍼를 설치할 것
     4) 제185조제7호·제8호·제10호 및 제11호의 규정에 적합하게 할 것
   나. 탱크전용실에 펌프설비를 설치하는 경우에는 견고한 기초위에 고정한 다음 그 주위에는 불연재료로 된 턱을 0.2미터 이상의 높이로 설치하는 등 누출한 위험물이 유출되거나 유입되지 아니하도록 하는 조치를 할 것
제198조(위험물제조소 및 옥외탱크저장소에 관한 기준의 준용) (


	  옥내탱크저장소의 표지 및 게시판, 채광·조명 및 환기설비, 배출설비(갑종위험물에 한한다), 안전장치는 제150조·제152조·제153조 및 제158조 각호의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

  ②옥내탱크저장소의 탱크의 외부구조, 탱크의 부식방지조치, 자동계량장치 및 주입구, 펌프설비, 배관 및 배수관, 금속의 사용제한, 보냉장치 및 불연성가스 봉입장치는 제178조·제183조 내지 제188조의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

제199조(지하탱크저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 지하탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준은 제200조 내지 제207조와 같다.tc "제199조(지하탱크저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 지하탱크저장소의 위치·구조 및 설비"
제201조(탱크의 매설) ①지하탱크저장소의 탱크는 건축물 기타 시설의 벽 또는 그 외측으로부터
	  옥내탱크저장소의 표지 및 게시판, 채광·조명 및 환기설비, 배출설비(인화점이 섭씨 70도 미만인 위험물에 한한다), 안전장치 및 전기설비는 제150조·제152조·제153조·제158조 및 제158조의2의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

  ②------------------------

  --------------------------

  --------------주입구------

  --------------------------

  --------------------------

  -------------제183조·제184조·제186조 내지 제188조-----

  -------------.

제199조(지하탱크저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 위험물 지하탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준은 제200조 내지 제207조의 규정에 의한다.
제201조(탱크의 매설) (지하탱크저장소의 탱크(탱크전용실에 설치하는 것을 제외한다)는 가장


	  수평거리 0.6미터(전용실을 설치한 탱크는 전용실로부터 0.3미터)이상 떨어진 곳에 설치하되, 그 본체 윗부분이 지면(건축물에 설치하는 경우에는 그 건축물의 최저부의 바닥)으로부터 0.6미터이상의 깊이가 되도록 매설하여야 한다.

  ②·③ (생  략)

제202조(탱크의 구조) ① ∼ ③ (생  략)

  ④지하탱크에는 허가용량을 초과하는 위험물이 주입될 때 자동으로 그 주입구가 폐쇄되는 자동폐쇄장치를 설치하여야 한다. 이 경우 자동폐쇄장치는 행정자치부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 설치하여야 한다.


	  가까운 벽·피트·가스관 등의 지하시설물 및 대지경계선으로부터 0.6미터 이상 떨어진 곳에 매설하되, 그 본체 윗부분이 지면(건축물에 설치하는 경우에는 그 건축물의 최저부의 바닥을 말한다)으로부터 0.6미터 이상의 깊이가 되도록 매설하여야 하고, 탱크전용실은 가장 가까운 벽·피트·가스관 등의 지하시설물 및 대지경계선으로부터 0.1미터 이상 떨어진 곳에 설치하여야 한다. 
  ②·③ (현행과 같음)

제202조(탱크의 구조) ① ∼ ③ (현행과 같음)

  ④지하저장탱크에는 다음 각호의 1에 해당하는 방법으로 과충전을 방지하는 장치를 설치하여야 한다.
  1. 탱크용량을 초과하는 위험물이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 위험물의 공급을 자동으로 차단하는 방법
  2. 탱크용량의 90퍼센트가 찰 때


	  <신  설>
  <신  설>

	   경보음을 울리는 방법
제206조의2(펌프설비) 지하저장탱크의 펌프설비(펌프 또는 전동기를 지하저장탱크안에 설치하는 것을 제외한다)의 기준은 제185조(제1호 및 제2호를 제외한다)의 규정에 의한 옥외탱크저장소의 펌프설비의 예에 의한다. 다만, 펌프실의 지붕은 내화구조 또는 불연재료로 할 수 있다.
제206조의3(탱크의 통기관 및 안전장치) 지하저장탱크에는 다음 각호의 기준에 적합한 통기관을 설치하여야 한다. 다만, 지하저장탱크중 압력탱크의 경우에는 제158조의 규정에 의한 안전장치를 설치하여야 한다.
  1. 통기관은 지하저장탱크의 상부에 연결할 것
  2. 통기관중 지하에 매설되는 부분에 대하여는 그 상부 지면에서 미치는 중량이 통기관에 직접 미치지 아니하도록 보호하고, 당해 통기관의 접합부분(용접에 의한 접합부분을 제외한다)에 대하여는 손상유무를 점


	제207조(위험물제조소 및 옥외탱크저장소에 관한 기준의 준용) ①지하탱크저장소의 표지 및 게시판과 안전장치는 제150조 및 제158조 각호의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

  ②지하탱크저장소의 탱크의 주입구 및 통기장치는 제184조 및 제197조의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

제217조(이동탱크저장소의 차고) 이동탱크저장소의 차고는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

  1. 옥외차고는 이동탱크저장소를 주차시키는 경우 그 주위에 0.5미터 이상의 공지가 있도록 할 것
  2. 옥내차고는 벽, 바닥, 보·서까래 및 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 한 건축물의 1층에 설치할 것
  3. 차고는 화기를 사용하는 장소 및 인근건축물과 인화 또는 연
	검할 수 있는 조치를 할 것
  3. 제197조 각호의 규정에 의한 통기관의 기준에 적합할 것
제207조(위험물제조소 및 옥외탱크저장소에 관한 기준의 준용) (지하탱크저장소의 표지 및 게시판은 제150조의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

  ②지하탱크저장소의 주입구는 제184조의 규정에 준하여 설치하여야 한다. 

제217조(이동탱크저장소의 상치장소) 이동탱크저장소의 상치장소는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.
  1. 옥외에 있는 상치장소는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부터 5미터 이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3미터 이상)의 거리를 확보할 것(다만, 하천의 공지나 수면, 내화구조 또는 불연재료의 담 또는 벽 그밖에 이와 유사한 것에 접하는 경우를 제외한다)

  2. 옥내에 있는 상치장소는 벽·


	   소의 우려가 없도록 충분한 거리를 확보할 것. 다만, 제148조 제2항의 규정에 의하여 제조소 안전거리 기준에 방화상 유효한 벽을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

제219조(이동탱크저장소의 탱크의 밸브) ①이동탱크저장소의 탱크의 밑에 배출밸브를 설치하는 경우에는 제218조제3항의 규정에 의한 각 칸막이마다 배출을 담당하는 1차밸브를 설치하는 외에 모든 칸막이의 배출을 담당하는 2차밸브를 추가하여 설치하여야 한다. 이 경우 1차밸브 및 2차밸브의 구조는 비상시에 이를 즉각 폐쇄할 수 있는 폐쇄장치로 하여야 한다.tc "제219조(이동탱크저장소의 탱크의 밸브) ①이동탱크저장소의 탱크의 밑에 배출밸브를 설치하는 경우에는 2"
  ②제1항의 규정에 의한 배출밸브는 비상시에 1차밸브를 폐쇄할 경우 그 칸막이의 배출을 중지시키고, 2차밸브를 폐쇄할 경우 1차밸브의 폐쇄여부와 관계 없이 모든 칸막이의 배출을 중지시킬 수 있도록 설치하되, 배출밸브를 수동의 것으로 하는 때에는 수동
	   바닥·보·서까래 및 지붕이 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치할 것
제219조(이동탱크저장소의 배출밸브 및 폐쇄장치) ①이동저장탱크의 아랫부분에 배출구를 설치하는 경우에는 당해 탱크의 배출구에 밸브(이하 이 조에서 “배출밸브”라 한다)를 설치하고 비상시에 직접 당해 배출밸브를 폐쇄할 수 있는 수동폐쇄장치 또는 자동폐쇄장치를 설치하여야 한다.

  ②제1항의 규정에 의한 수동식폐쇄장치에는 다음 각호의 기준에 적합하게 레버를 설치하고 그 바로 옆에는 레버의 표시와 잡아당긴다는 취지의 표시를 같이 하여야 한다.
  1. 손으로 잡아당겨 수동폐쇄장치를 작동시킬 수 있도록 할 


	  식폐쇄장치를 작동시킬 수 있는 길이 15센티미터이상의 레바를 설치하여 앞으로 당김으로써 폐쇄장치가 작동될 수 있도록 하여야 하며, 레바의 가까운 곳에 “레바”라고 표시한 표지를 설치하여야 한다.

  ③·( (생  략)

제221조(이동탱크저장소의 결합금속구) ① (생  략) 

  ②제1항의 규정에 의한 주유호스 및 탱크의 주입구의 규격은 행정자치부장관이 정하여 고시한다.

제222조(이동탱크저장소의 표지 및 게시판) ① (생  략) 

  ②이동탱크저장소의 탱크외부에는 영 별표 3의 위험물의 종별로 행정자치부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 도장을 하여야 한다.


	   것 
  2. 길이는 15센티미터 이상으로 할 것 
  ③·( (현행과 같음)

제221조(이동탱크저장소의 결합금속구) ① (현행과 같음) 
  ②------------------주유호스의 재질과 규격 및 탱크주입구의 규격------------------

  ----.

제222조(이동탱크저장소의 표지 및 게시판) ① (현행과 같음)

  ②이동탱크저장소의 탱크외부에는 영 별표 3의 위험물의 종별로 행정자치부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 도장을 하고 보기쉬운 곳에 다음 각호의 사항을 표시하여야 한다
  1. 제217조의 규정에 의한 상치장소의 위치
  2. 당해 이동탱크저장소(제258조의10의 규정에 의하여 이동판


	제224조(콘테이너방식 이동탱크저장소) 자동차의 차체와 독립된 탱크를 고정장치등으로 차에 고정시키거나 당해 탱크를 자동차에서 이탈시키는 콘테이너방식의 이동탱크저장소(피견인 이동탱크저장소를 포함한다)는 다음 각호의 기준에 적합하게 설치·저장하여야 한다.
  1. 견인하는 차와 같이 설치허가를 받는 콘테이너방식의 이동탱크저장소의 경우에는 제217조의 규정에 의한 차고를 설치할 것. 다만, 차에서 이탈하여 저장할 때에는 제2호의 기준에 의한다.

  2. 견인하는 차와 같이 설치허가를 받지 아니하는 콘테이너방식의 이동탱크저장소의 경우에는 제227조 및 제229조의 규정과 다음 각목의 기준에 적합하게 설치·저장할 것
	   매취급소에 설치하는 것에 한한다)가 소속하는 주유취급소 또는 석유판매취급소의 상호 및 전화번호
제224조(컨테이너식 이동탱크저장소에 대한 특례) (이동저장탱크를 차량 등에 옮겨 싣는 구조로 된 이동저장탱크저장소(이하 “컨테이너식 이동탱크저장소”라 한다)에 대하여는 제221조의 규정을 적용하지 아니하되, 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

  1. 이동저장탱크는 옮겨 싣는 때에 이동저장탱크하중에 의하여 생기는 응력 및 변형에 대하여 안전한 구조로 할 것
  2. 컨테이너식 이동탱크저장소에는 이동저장탱크하중의 4배의 전단하중에 견디는 걸고리체결금속구 및 모서리체결금속구를 설치할 것(다만, 용량이 6천리터 이하인 이동저장탱크를 싣는 이동탱크저장소의 경우에는 이동저장탱크를 차량의 샤시프레임에 체결하도록 만든 구조의 유(U)자볼트를 설치할 수 


	    가. 저장소 주위의 보유공지는 제228조의 규정에 의한 보유공지 너비의 3분의 1이상으로 하되, 최소 3미터이상의 너비로 할 것
    나. 탱크 상호간 0.5미터이상의 간격을 유지할 것
    다. 탱크를 포개어 저장하지 말 것

	   있다)
  3. 컨테이너식 이동탱크저장소에 주입호스를 설치하는 경우에는 제221조의 기준에 의할 것
  (다음 각호의 기준을 갖춘 이동저장탱크를 가진 컨테이너식 이동탱크저장소에 대하여는 제218조제3항 내지 제5항의 규정을 적용하지 아니한다.
  1. 이동저장탱크 및 부속장치(맨홀·주입구 및 안전장치 등을 말한다)는 금속재로 된 상자형태의 틀(이하 “상자틀”이라 한다)에 수납할 것
  2. 상자틀의 구조물중 이동저장탱크의 이동방향과 평행한 것과 수직인 것은 당해 이동저장탱크·부속장치 및 상자틀의 자중과 저장하는 위험물의 무게를 합한 하중(이하 “이동저장탱크하중”이라 한다)의 2배 이상의 하중에, 그외 이동저장탱크의 이동방향과 직각인 것은 이동저장탱크하중 이상의 하중에 각각 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 할 것


	제225조(외국공인 이동탱크저장소의 특례기준) 외국에서 공인된 이동탱크저장소로서 그 탱크가 안전관리상 제218조 내지 제221조에서 정하는 기준이상의 것이라고 인정될 경우에는 제218조 
	  3. 이동저장탱크·맨홀 및 주입구의 뚜껑은 두께 6밀리미터(당해 탱크의 직경 또는 장경이 1.8미터 이하인 것은 5밀리미터) 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 재료로 만들 것
  4. 이동저장탱크에 칸막이를 설치하는 경우에는 당해 탱크의 내부를 완전히 구획하는 구조로 하고, 두께 3.2밀리미터 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 재료로 만들 것
  5. 이동저장탱크에는 맨홀 및 안전장치를 설치할 것
  6. 부속장치는 상자틀의 최외측과 50밀리미터 이상의 간격을 유지할 것
제225조(주유탱크차에 대한 특례) ①항공기 주유취급소(제243조제1항의 규정에 의한 항공기 주유취급소를 말한다. 이하 같다)에 있어서 항공기의 연료탱크에 직접 주유하기 위한 주유설비를 갖춘 


	  내지 제221조의 규정을 적용하지 아니한다.


	  이동탱크저장소(이하 “주유탱크차”라 한다)에 대하여는 제221조의 규정을 적용하지 아니하되, 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.
  1. 주유탱크차에는 엔진배기통의 선단부에 화염의 분출을 방지하는 장치를 설치할 것
  2. 주유탱크차에는 주유호스 등이 적정하게 격납되지 아니하면 발진되지 아니하는 장치를 설치할 것
  3. 주유설비는 다음 각목의 기준에 적합한 구조로 할 것
   가. 배관은 금속제로서 최대상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 10분간 수압시험을 실시하였을 때 누설 그밖의 이상이 없는 것으로 할 것
   나. 주유호스의 선단에 설치하는 밸브는 위험물의 누설을 방지할 수 있는 구조로 할 것
   다. 외장은 난연성이 있는 재료로 만들 것


	
	  4. 주유설비에는 당해 주유설비의 펌프기기를 정지하는 등의 방법에 의하여 이동저장탱크로부터의 위험물 이송을 긴급히 정지할 수 있는 장치를 설치할 것
  5. 주유설비에는 개방조작시에만 개방하는 자동폐쇄식의 개폐장치를 설치하고, 주유호스의 선단부에는 연료탱크의 주입구에 연결하는 결합금속구를 설치할 것[다만, 주유호스의 선단부에 수동개폐장치를 설치한 주유노즐(수동개폐장치를 개방상태에서 고정하는 장치를 설치한 것을 제외한다)을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다]
  6. 주유설비에는 주유호스의 선단에 축적된 정전기를 유효하게 제거하는 장치를 설치할 것
  7. 주유호스는 최대상용압력의 2배 이상의 압력으로 수압시험을 실시하여 누설 그밖의 이상이 없는 것으로 할 것
  ②공항안에서 시속 40킬로미터 이하로 운행하도록 된 주유탱크


	제229조의2(옥외저장소의 선반등 구조물) (·( (생  략)

  <신  설>
제232조의7(펌프설비) 지하암반저장소의 펌프설비는 점검 및 보수를 위하여 사람의 출입이 용이한 구조의 전용공동에 설치하여야 한다. 다만, 유중펌프를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

제233조(주유취급소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 주유취급소의 위치·구조 및 설비의 기준은 제234조 내지 제246조와 같다.

제235조(주유취급소의 공지) ①주유취급소의 고정주유설비(현수식 tc "제235조(주유취급소의 공지) ①주유취급소의 고정주유설비(현수식 "
	  차에는 제218조제3항의 규정에 의한 칸막이에 직경 40센티미터 이내의 구멍을 낼 수 있다.
제229조의2(옥외저장소의 선반 등의 구조물) (·( (생  략)
  ③옥외저장소에는 열의 분산, 가연성증기의 확산 및 소화활동에 지장을 주지 아니하는 구조의 캐노피 또는 지붕을 설치할 수 있다.
제232조의7(펌프설비)----------  ----------------------------------------------------------------------------------.-------액중펌프(펌프 또는 전동기를 저장탱크 또는 저장공동 안에 설치하는 것을 말한다. 이하 같다)------------.
제233조(주유취급소의 설치기준) --------------------------
  --------------------------

  ---------------------제246조의2-----.
제235조(주유취급소의 공지) (주유취급소의 고정주유설비(펌프기


	  주유설비를 포함한다)중 자동차 등에 직접 주유하기 위한 고정주유설비의 주위에는 주유를 받으려는 자동차 등이 출입할 수 있도록 너비 15미터 이상, 길이 6미터 이상의 콘크리트로 포장한 공지를 보유하여야 한다.

  ② (생  략)

제236조(주유취급소의 표지 및 게시판) 주유취급소에는 제150조의 규정에 준하여 “위험물주유취급소”라는 뜻을 표시한 표지 및 방화에 관하여 필요한 사항을 기재한 게시판을 설치하고 황색바탕에 흑색문자로 “주유중엔진정지”tc "제236조(주유취급소의 표지 및 게시판) 주유취급소에는 제150조의 규정에 준하여 위험물주유취급소라는 뜻"
	  기 및 호스기기로 되어 있는 것으로서 현수식의 것을 포함한다. 이하 같다)중 자동차 등에 직접 주유하기 위한 고정주유설비의 주위에는 주유를 받으려는 자동차 등이 출입할 수 있도록 너비 15미터 이상, 길이 6미터 이상의 콘크리트 등으로 포장한 공지(이하 “주유공지”라 한다)를 보유하여야 하고, 등유용고정주유설비(등유 또는 경유를 용기에 채우거나 이동저장탱크에 주입하기 위한 고정주유설비를 말한다. 이하 같다)를 설치하는 경우에는 등유용고정주유설비중 호스기기의 주위에 필요한 공지(이하 “등유용주유공지”라 한다)를 보유하여야 한다.
  ② (현행과 같음)

제236조(주유취급소의 표지 및 게시판) --------------------- --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------


	  라고 표시한 표지판과 적색바탕에 백색문자로 “화기엄금”이라고 표시한 게시판을 따로 설치하여야 한다.

제237조(주유취급소의 탱크) ①주유취급소에는 다음 각호의 탱크를 건축물 또는 시설(캐노피 기 둥을 포함한다)의 옥외 지하에 매설하는 경우를 제외하고는 위험물을 저장하는 탱크를 설치할 수 없다. 다만, 제3호 및 제4호의 탱크중 용량 1천리터미만의 탱크는 옥내 또는 옥외에 설치할 수 있다. tc "제237조(주유취급소의 탱크) ①주유취급소에는 다음 각호의 탱크를 건축물 또는 시설(캐노피 기 둥을 포함"
  1. 자동차 등에 직접 주유하기 위한 위험물탱크
  2. 실소비자에게 등유 또는 보일러용 경유를 판매하기 위한 위험물탱크
  3. 주유취급소의 자체 난방을 위한 위험물탱크
  4. 폐유저장을 위한 위험물탱크
  ②주유취급소에 설치하는 하나의 탱크의 용량은 제1항 제1호 및 제2호의 경우에는 5만리터, 제1항 제3호 및 제4호의 경우에
	  -------------게시판-------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------.

제237조(주유취급소의 탱크) (주유취급소에는 다음 각호의 탱크외에는 위험물을 저장하는 탱크를 설치할 수 없다.

  1. 자동차 등에 주유하기 위한 고정주유설비에 직접 접속하는 탱크로서 5만리터 이하의 탱크
  2. 등유용고정주유설비에 직접 접속하는 탱크로서 5만리터 이하의 탱크
  3. 보일러 등에 직접 접속하는 탱크로서 1만리터 이하의 탱크
  4. 자동차 등을 점검·정비하는 작업장 등(주유취급소안에 설치된 것을 말한다)에서 사용하는 폐유·윤활유 등의 위험물을 저장하는 탱크로서 용량(2 이상 설치하는 경우에는 각 용량의 합계를 말한다)이 2천리터 이하인 탱크
  5. 이동탱크저장소(이동판매취급소에 설치하는 것을 포함한다)


	  는 1만리터이하로 하여야 한다.

  ③삭제
  ④제1항제1호 내지 제4호의 규정에 의한 탱크의 설치기준은 제200조 내지 제207조의 규정(표지 및 게시판에 관한 규정을 제외한다)에 준한다.
  ⑤주유를 위하여 출입하는 차량이 통행하는 장소에 탱크 또는 배관을 매설하는 경우에는 제4항의 기준외에 다음 각호의 기준에 적합하게 하여야 한다.
  1. 탱크전용실을 설치하지 아니하는 탱크는 두께 30센티미터이상의 철근콘크리트조등의 기둥을 3개이상 설치할 것tc "  1. 탱크전용실을 설치하지 아니하는 탱크는 두께 30센티미터이상의 철근콘크리트조등의 기둥을 3개이상 "
  2. 탱크 및 배관은 지표면으로부터 80센티미터이상의 깊이로 매설하고 배관의 상부에는 배관의 외측 좌우로 너비 30센티미터이상 두께 20센티미터이상의 철근콘크리트로 보호조치를 할 것
  3. 차량통행으로 인하여 맨홀·누유검사관 등 탱크부속시설이 파손되지 아니하도록 보호틀 
	  6. 등유용고정주유설비에 직접 접속하는 3기 이하의 간이저장탱크(다만, 도시계획법에 의한 방화지구안에 위치하는 주유취급소의 경우를 제외한다)
  ②제1항제1호 내지 제4호의 규정에 의한 탱크(제3호 및 제4호의 규정에 의한 탱크는 용량이 1천리터를 초과하는 것에 한한다)는 옥외의 지하 또는 캐노피 아래의 지하(캐노피 기둥의 하부를 제외한다)에 매설하여야 한다.
  ③제1항제5호의 규정에 의한 이동탱크저장소는 제235조의 규정에 의한 공지외의 장소에 설치하고 그 설치장소는 로프 또는 황색선 등으로 표시하여야 한다.

  ④제1항의 규정에 의하여 설치하는 위험물저장탱크의 위치·구조 및 설비의 기준은 다음 각호와 같다.
  1. 지하에 매설하는 탱크의 위치·구조 및 설비는 제200조 내지 제206조, 제206조의3 및 제207조(표지 및 게시판에 관한 규


	   등을 설치하고 점검에 지장이 없도록 할 것
제238조(주유취급소의 고정주유설비) ① (생  략)

  ②주유취급소의 고정주유설비는 하나의 탱크만으로부터 위험물을 공급받을 수 있도록 하고 유류가 샐 우려가 없고 화재예방상 안전한 구조로 하여야 한다.

	    정을 제외한다)의 규정에 의한 지하탱크저장소의 예에 의할 것
  2. 간이저장탱크의 구조 및 설비는 제209조, 제211조 내지 제214조의 규정에 의한 간이탱크저장소의 구조 및 설비의 예에 의하되, 자동차와 충돌할 우려가 없는 장소에 설치하거나 충돌로 인한 손상을 입지 아니하도록 충돌방지벽을 설치할 것 

  3. 이동탱크저장소의 위치·구조 및 설비는 제217조 내지 제222조의 규정에 의한 이동탱크저장소의 예에 의할 것
제238조(주유취급소의 고정주유설비) ① (현행과 같음)

  ②주유취급소의 고정주유설비 또는 등유용고정주유설비는 제237조제1항제1호·제2호 또는 제6호의 규정에 의한 탱크중 하나의 탱크만으로부터 위험물을 공급받을 수 있도록 하고, 다음 각호의 기준에 적합한 구조로 하여야 한다.
  1. 펌프기기는 주유관의 선단에서의 최대토출량이 제1석유류의 경우에는 분당 50리터 이


	  ( (생  략)

  ④고정주유설비는 고정주유설비
	   하, 경유의 경우에는 분당 180리터 이하, 등유의 경우에는 분당 80리터 이하인 것으로 할 것(다만, 이동저장탱크에 주입하기 위한 등유용고정주유설비의 펌프기기는 최대토출량이 분당 300리터 이하인 것으로 할 수 있으며, 분당 토출량이 200리터 이상인 것의 경우에는 주유설비에 관계된 모든 배관의 안지름을 40밀리미터 이상으로 하여야 한다)
  2. 이동저장탱크의 상부를 통하여 주입하는 등유용고정주유설비의 주유관에는 당해 탱크의 밑부분에 달하는 주입관을 설치하고, 그 토출량이 분당 80리터를 초과하는 등유용주유설비는 이동저장탱크에 주입하는 용도로만 사용할 것
  3. 고정주유설비는 난연성 재료로 만들어진 외장을 설치할 것. 다만, 펌프실에 설치한 펌프기기 또는 액중펌프에 있어서는 그러하지 아니하다.
  ( (현행과 같음)

  ④고정주유설비 또는 등유용고


	  의 외측으로부터 다음 각호의 기준에 의한 위치에 설치하여야 한다.

  1. 도로경계선으로부터 4미터이상, 대지경계선 및 건축물의 벽으로부터 2미터(개구부가 없는 벽으로부터는 1미터)이상의 거리를 두어야 한다.

  2. 자동차등에 위험물을 직접 주유하기 위한 고정주유설비는 실소비자에게 등유 또는 보일러용 경유를 판매하기 위한 고정주유설비와 4미터이상의 거리를 두어야 한다.

제239조(주유취급소의 구조·위치)①주유취급소에는 주유취급에 필요한 업무 또는 사업을 위하여 사용되는 다음 각호의 건축물 또는 시설외에는 설치할 수 없다.tc "제239조(주유취급소의 구조·위치)①주유취급소에는 주유취급에 필요한 업무 또는 사업을 위하여 사용되는"
  1. 자동차 등에 주유하기 위하여 주유취급소에 출입하는 사람을 위한 휴게실·약국·슈퍼마켓 ·편의점·꽃집 또는 소화기판매점 

  2. 자동차전시장 또는 자동차부속용구판매점(자동차장식품, 자동차용위생·청소용품 기타 이
	  정주유설비는 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.
  1. 도로경계선으로부터 4미터 이상, 대지경계선 및 건축물의 벽으로부터 2미터(개구부가 없는 벽으로부터는 1미터) 이상의 거리를 둘 것
  2. 고정주유설비와 등유용고정주유설비의 사이에는 4미터 이상의 거리를 둘 것
제239조(주유취급소의 건축물 등의 제한 등) ①주유취급소에는 주유 또는 그에 부대하는 업무를 위하여 사용되는 다음 각호의 건축물 또는 시설 외에는 다른 건축물 그밖의 공작물을 설치할 수 없다.
  1. 주유 또는 등유·경유를 채우기 위한 작업장
  2. 주유취급소의 업무를 행하기 위한 사무소
  3. 자동차 등의 점검 및 간이정비를 위한 작업장


	    와 유사한 물품을 판매하는 시설을 말한다)

  3. 자동판매기 또는 현금자동지급기
  4. 자동차등의 세차시설
  5. 자동차등의 점검시설, 엔진오일등의 급유시설 또는 간이정비시설
  6. 주유취급소의 종사원등 주유취급업무관계자의 숙직실
  7. 그밖의 주유취급에 필요한 시설로서 행정자치부장관이 정하여 고시하는 것
  ②주유취급소에는 고정주유설비가 보이는 방향의 건축물 1층에 15제곱미터이상의 주유취급소 운영을 위한 자체사무실을 갖추어야 한다.

  ③제1항의 규정에 의하여 주유취급소내에 설치할 수 있는 건축물 및 시설의 구조는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.
  1. 주유취급소 내의 건축물에 지하층을 설치할 경우에는 지상건축물과 완전구획되고 지하층의 출입구등으로 유증기가 유
	  4. 자동차 등의 세정을 위한 작업장
  5. 주유취급소에 출입하는 사람을 대상으로 한 점포·휴게음식점 또는 전시장
  6. 주유취급소의 관계자가 거주하는 주거시설
  7. 그 밖의 주유취급에 관련된 용도로서 행정자치부장관이 정하여 고시하는 건축물 또는 시설
  ②다음 각호의 1에 해당하는 주유취급소(이하 “옥내주유취급소”라 한다)는 영 별표 1의 특수장소중 위락시설·판매시설·노유자시설·의료시설·아파트·기숙사·교육연구시설·공장과 근린생활시설중 단란주점·노래연습장·비디오물감상실, 지하층에 설치된 일반음식점(영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 66제곱미터 이상인 것에 한한다) 및 음반·비디오물및게임물에관한법률 제2조의 규정에 의한 게임제공업의 용도로 사용하는 부분이 없는 건축물에 설치할 수 


	    입되지 아니하는 구조로 할 것
  2. 주유취급소내에 설치하는 건축물의 벽·기둥·바닥·보·서까래 및 지붕은 내화구조 또는 불연재료로 할 것
  3. 건축물 및 시설을 이용하는 사람 또는 자동차 등이 제235조제1항의 규정에 의한 공지를 경유하여 출입하는 구조가 아닐 것
  4. 주유취급소내의 건축물 또는 시설의 지하층 및 1층에는 불꽃을 내며 연소하는 화기취급시설 및 기구를 설치하지 아니할 것. 다만, 건축물의 난방을 위한 보일러실, 주유취급소의 종사원의 취사를 위한 취사시설을 제외한다.
  5. 화기를 사용하는 건축물 또는 시설은 출입구의 문턱은 바닥보다 높게 하고 출입구는 안에서 밖으로 열 수 있도록 하며 높이 1미터이하의 부분에 있는 창 등은 밀폐시켜 주유취급중 발생한 가연성 증기가 흘러들
	  있다.
  1. 건축물안에 설치하는 주유취급소
  2. 주유취급소의 용도에 사용하는 부분의 수평투영면적에서 건축물중 주유취급소의 용도에 사용하는 부분(바닥 및 벽으로 구획된 부분에 한한다. 이하 이 조에서 같다)의 1층 바닥면적을 뺀 면적이 주유취급소의 부지면적에서 주유취급소의 용도에 사용하는 부분의 1층 바닥면적을 뺀 면적의 3분의 1을 초과하는 주유취급소
  (제1항의 규정에 불구하고 주유취급소에는 자동차 등의 세정 또는 점검·정비를 위한 설비, 자동판매기, 현금자동지급기 등 주유취급에 지장이 없다고 인정되는 설비 또는 기기를 설치할 수 있다.




	    어오지 아니하도록 할 것. 다만, 제1항제4호 및 제5호의 시설을 옥외에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  6. 주유취급소내에 설치된 제1항제1호·제2호·제4호·제5호 및 제7호의 규정에 의한 건축물 또는 시설은 동 건축물 또는 시설의 이용객의 자동차등이 주유를 위하여 출입하는 다른 자동차등의 통행에 지장을 주지 아니하는 구조로 할 것
  7. 주유취급소내에 설치된 시설은 옥외고정주유설비로부터 4미터이상, 건축물 또는 시설은 도로경계선으로부터 2미터이상의 거리를 둘 것
  ④건축물안에 주유취급소를 설치하는 경우에는 제3항제1호 및 제3호 내지 제6호의 규정에 의하는 외에 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.
  1. 주유취급소로 사용되는 부분의 벽·기둥·바닥·보 및 상층의 바닥은 내화구조로 하고, 그 건축물에 상층이 없는 경우
	


	   에는 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 할 것tc "   에는 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 할 것"
  2. 주유취급소로 사용되는 부분의 2개이상의 방면에는 벽을 설치하지 아니할 것
  3. 주유취급소로 사용되는 부분의 그 상층 및 하층으로 통하는 계단·통로 그 밖의 유증기가 체류할 우려가 있는 구멍 또는 구덩이등을 설치하지 아니할 것
제239조의2(주유취급소의 다른 용도의 제한등) ①주유취급소내에 설치하는 건축물(자체사무실이 있는 건축물에 한한다)이 다음 각호의 규정에 적합한 경우에는 제239조제1항 및 제3항제2호의 규정에 불구하고 동 건축물에 영 별표 1의 특수장소중 위락시설· 노유자시설·의료시설·아파트·기숙사·교육연구시설·판매시설·공장 및 영 제4조의2에서 규정한 다중이용업을 제외한 특수장소를 설치할 수 있다. 

  1. 벽·기둥·바닥·보 및 지붕이 내화구조인 경우
	제239조의2(주유취급소의 건축물 등의 구조) (주유취급소에 설치하는 건축물 등은 다음 각호에 정한 위치 및 구조의 기준에 적합하여야 한다.

  1. 건축물은 벽·기둥·바닥·보 및 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 하고, 창 및 출입구(제239조제1항제3호 및 제4호의 용도에 사용하는 부분에 설치한 자동차 등의 출입구를 제외한다)에는 방화문 또는 불연재료로 된 문을 설치할 것
  2. 제239조제1항제6호의 용도에 사용하는 부분은 개구부가 없


	  2. 주유취급소로 사용되는 부분의 직상층(고정주유설비에서 보이는 방향 및 제239조제4항제2호의 규정에 의하여 벽이 개방된 부분에 한한다)에 그 층의 바닥에 연하여 2미터이상 돌출한 내화구조의 캔틸레버를 설치한 경우
  3. 출입구(주유취급소의 사무실 및 제239조제1항 각호의 규정의 건축물 또는 시설의 출입구를 제외한다)가 고정주유설비에서 보이지 아니하는 방향에 설치된 경우
  4. 고정주유설비에서 보이는 방향 및 제239조제4항제2호의 규정에 의하여 벽이 개방된 부분의 상층에 설치된 창이 붙박이창인 경우
  5. 주유취급소의 자체사무실 및 제239조제1항 각호에서 규정한 시설로 사용되는 부분과 다른 용도의 특수장소로 사용되는 부분이 내화구조의 벽으로 완전구획된 경우
  6. 제239조제1항 각호에서 규정
	   는 내화구조의 바닥 또는 벽으로 당해 건축물의 다른 부분과 구획하는 한편 주유를 위한 작업장 등 위험물취급장소에 면한 쪽의 벽에는 출입구를 설치하지 아니할 것
  3. 사무실 등의 창 및 출입구에 유리를 사용하는 경우에는 망입유리 또는 강화유리로 할 것(강화유리의 두께는 창에는 8밀리미터 이상, 출입구에는 12밀리미터 이상으로 하여야 한다)
  4. 건축물중 사무실 그밖에 화기를 사용하는 곳(제239조제1항제3호 및 제4호의 용도에 사용하는 부분을 제외한다)은 누설한 가연성의 증기가 그 내부에 유입되지 아니하도록 다음 각목의 기준에 적합한 구조로 할 것 
   가. 출입구는 건축물의 안에서 밖으로 수시로 개방할 수 있는 자동폐쇄식의 것으로 할 것 
   나. 출입구 또는 사이통로의 문턱의 높이를 15센티미터 이


	   한 시설을 1층 또는 2층에 설치한 경우
  ②제1항에 규정되지 아니한 건축물의 설치기준에 관하여는 제239조제2항·제3항(제3항제2호의 규정을 제외한다) 및 제4항의 규정을 준용한다. 다만, 건축물 또는 시설의 1층 바닥면이 고정주유설비가 설치된 지표면보다 높아 유증기가 유입되지 아니하는 구조인 경우에는 제239조제3항제4호의 규정에 불구하고 1층에 설치된 제1항의 특수장소에 불꽃을 내며 연소하는 화기취급시설 또는 기구를 설치할 수 있다.


	     상으로 할 것
   다. 높이 1미터 이하의 부분에 있는 창 등은 밀폐시킬 것 

  5. 자동차 등의 점검·정비를 행하는 설비는 다음 각목의 기준에 적합하게 할 것
   가. 고정주유설비로부터 4미터 이상, 도로경계선으로부터 2미터 이상 떨어지게 할 것(다만, 제239조제1항제3호의 규정에 의한 작업장중 바닥 및 벽으로 구획된 옥내의 작업장에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다)
   나. 위험물을 취급하는 설비는 위험물의 누설·넘침 또는 비산을 방지할 수 있는 구조로 할 것
  6. 자동차등의 세정을 행하는 설비는 다음 각목의 기준에 적합하게 할 것
   가. 증기세차기를 설치하는 경우에는 그 주위에 불연재료로 된 높이 1미터 이상의 담을 설치하고 출입구가 고정주유설비에 면하지 아니하도록 할 것(이 경우 담은 고정


	
	     주유설비로부터 4미터 이상 떨어지게 하여야 한다)
   나. 증기세차기외의 세차기를 설치하는 경우에는 고정주유설비로부터 4미터 이상, 도로경계선으로부터 2미터 이상 떨어지게 할 것(다만, 제239조제1항제4호의 규정에 의한 작업장중 바닥 및 벽으로 구획된 옥내의 작업장에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다)
  (제239조제2항의 규정에 의한 옥내주유취급소는 제1항의 기준에 의하는 외에 다음 각호에서 정하는 기준에 적합한 구조로 하여야 한다.
  1. 건축물에서 옥내주유취급소의 용도에 사용하는 부분은 벽·기둥·바닥·보 및 지붕을 내화구조로 하고, 개구부가 없는 내화구조의 바닥 또는 벽으로 당해 건축물의 다른 부분과 구획할 것(다만, 건축물의 옥내주유취급소의 용도에 사용하는 부분의 상부에 상층이 없는 경


	
	   우에는 지붕을 불연재료로 할 수 있다)
  2. 건축물에서 옥내주유취급소(건축물안에 설치하는 것에 한한다)의 용도에 사용하는 부분의 2 이상의 방면은 자동차 등이 출입하는 측 또는 통풍 및 피난상 필요한 공지에 접하도록 하고 벽을 설치하지 아니할 것
  3. 건축물에서 옥내주유취급소의 용도에 사용하는 부분에는 가연성증기가 체류할 우려가 있는 구멍·구덩이 등이 없도록 할 것
  4. 건축물에서 옥내주유취급소의 용도에 사용하는 부분에 상층이 있는 경우에는 상층으로의 연소를 방지하기 위하여 다음 각목의 기준에 적합하게 내화구조로 된 캔틸레버를 설치할 것
   가. 옥내주유취급소의 용도에 사용하는 부분(고정주유설비와 접하는 방향 및 제2호의 규정에 의하여 벽이 개방된 


	제241조(주유취급소의 캐노피) 주유취급소에 캐노피를 설치하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

  1. 캐노피의 면적(수평투명면적을 말한다)은 주유취급소 공지
	     부분에 한한다)의 바로 윗층의 바닥에 이어서 1.5미터 이상 내어 붙일 것(다만, 바로 윗층의 바닥으로부터 높이 7미터 이내에 있는 윗층의 외벽에 개구부가 없는 경우에는 그러하지 아니하다)
   나. 가목의 캔틸레버 선단과 윗층의 개구부(열지 못하게 만든 방화문과 연소방지상 필요한 조치를 한 것을 제외한다)까지의 사이에는 7미터에서 당해 캔틸레버의 내어 붙인 거리를 뺀 길이 이상의 거리를 보유할 것
  5. 건축물중 옥내주유취급소의 용도에 사용하는 부분외에는 주유를 위한 작업장 등 위험물취급장소와 접하는 외벽에 창 및 출입구를 설치하지 아니할 것
제241조(주유취급소의 캐노피)--- ---------------------------------------------------------------.

  <삭  제>



	   면적의 2분의 1 이하로 할 것
  2. ∼ 4. (생  략)

  <신  설>


	  2. ∼ 4. (현행과 같음)
제242조(주유취급소의 펌프실 등의 구조) 주유취급소에 펌프실 그밖에 위험물을 취급하는 실(이하 이 조에서 “펌프실등”이라 한다)을 설치하는 경우에는 다음 각호의 기준에 적합하게 하여야 한다.
  1. 바닥은 위험물이 침투하지 아니하는 구조로 하고 적당한 경사를 두어 저유설비를 설치할 것
  2. 펌프실등에는 위험물을 취급 하는데 필요한 채광·조명 및환기설비를 할 것
  3. 가연성증기가 체류할 우려가 있는 펌프실등에는 그 증기를 옥외에 배출하는 설비를 설치할 것
  4. 고정주유설비중 펌프기기를 호스기기와 분리하여 설치하는 경우에는 펌프실의 출입구를 주유공지 또는 등유용주유공지에 접하도록 하고, 자동폐쇄식의 갑종방화문을 설치할 것
  5. 펌프실등에는 제150조의 규정에 준하여 표지 및 게시판을 


	제243조(항공기 주유취급소의 특례기준) 비행장에서 항공기, 비행장에 소속된 차량등에 주유하는 주유취급소에 대하여는 제234조 내지 제236조, 제237조제1항 내지 제3항, 제238조제3항중 주유관의 길이에 관한 규정, 제239조제2항, 제240조 및 제241조의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

  <신  설>


	   설치할 것
제243조(항공기 주유취급소의 특례기준) (------------------- -------------------------------------------------------------제237조제1항 및 제2항, 제238조제2항 및 제3항(주유관의 길이에 관한 규정에 한한다),-----------------------tc "제243조(항공기 주유취급소의 특례기준) ------------------- -----------------------------------------"
  -------------------------.
  ②제1항에서 규정한 것외의 항공기 주유취급소에 대한 특례는 다음과 같다.
  1. 항공기 주유취급소에는 항공기 등에 직접 주유하는데 필요한 공지를 보유할 것
  2. 제1호의 규정에 의한 공지는 그 지면을 콘크리트 등으로 포장할 것
  3. 제1호의 규정에 의한 공지에는 누설한 위험물 그밖의 액체가 공지의 외부로 유출되지 아니하도록 배수구 및 유분리장치를 설치할 것(다만, 누설한 위험물등의 유출을 방지하기 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다)


	
	  4. 지하식(호스기기가 지하의 상자에 설치된 형식을 말한다. 이하 같다)의 고정주유설비를 사용하여 주유하는 항공기 주유취급소의 경우에는 다음 각목의 기준에 의할 것
   가. 호스기기를 설치한 상자에는 적당한 방수조치를 할 것
   나. 고정주유설비의 펌프기기와 호스기기를 분리하여 설치한 항공기 주유취급소의 경우에는 당해 고정주유설비의 펌프기기를 정지하는 등의 방법에 의하여 위험물저장탱크로부터 위험물의 이송을 긴급히 정지할 수 있는 장치를 설치할 것
  5. 연료를 이송하기 위한 배관(이하 “주유배관”이라 한다) 및 당해 주유배관의 선단부에 접속하는 호스기기를 사용하여 주유하는 항공기 주유취급소의 경우에는 다음 각목의 기준에 의할 것
   가. 주유배관의 선단부에는 밸브를 설치할 것 


	
	   나. 주유배관의 선단부를 지면 아래의 상자에 설치한 경우에는 당해 상자에 대하여 적당한 방수조치를 할 것  
   다. 주유배관의 선단부에 접속하는 호스기기는 누설우려가 없도록 하는 등 화재예방상 안전한 구조로 할 것 
   라. 주유배관의 선단부에 접속하는 호스기기에는 주유호스의 선단에 축적되는 정전기를 유효하게 제거하는 장치를 설치할 것 
   마. 항공기주유취급소에는 펌프기기를 정지하는 등의 방법에 의하여 위험물저장탱크로부터 위험물의 이송을 긴급히 정지할 수 있는 장치를 설치할 것
  6. 주유배관의 선단부에 접속하는 호스기기를 적재한 차량(이하 “주유호스차”라 한다)을 사용하여 주유하는 항공기 주유취급소의 경우에는 제5호가목·나목 및 마목의 규정에 의하는 외에 다음 각목의 기준에 의할 것


	제244조(철도 주유취급소의 특례기준) 철도 또는 궤도에 의하여 운행하는 차량에 주유하는 주유취급소에 대하여는 제234조 내지
	   가. 주유호스차는 화재예방상 안전한 장소에 상치할 것
   나. 주유호스차에는 제225조제1항제1호 및 제2호의 규정에 의한 장치를 설치할 것
   다. 주유호스차의 호스기기는 제225조제1항제3호, 제5호 본문 및 제7호의 규정에 의한 주유탱크차의 주유설비의 예에 의할 것
   라. 주유호스차의 호스기기에는 접지도선을 설치하고 주유호스의 선단에 축적되는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 장치를 설치할 것 
   마. 항공기 주유취급소에는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 접지전극을 설치할 것
  7. 주유탱크차를 사용하여 주유하는 항공기 주유취급소에는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 접지전극을 설치할 것
제244조(철도 주유취급소의 특례기준) (--------------------- ----------------------------------------------------


	  제242조의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

  <신  설>tc "  <신  설>"

	  제241조-------------------

  ---------.
  ②제1항에서 규정한 것 외의 철도주유취급소에 대한 특례는 다음과 같다.
  1. 철도 또는 궤도에 의하여 운행하는 차량에 직접 주유하는데 필요한 공지를 보유할 것
  2. 제1호의 규정에 의한 공지중 위험물이 누설할 우려가 있는 부분과 고정주유설비 또는 주유배관의 선단부 주위에 있어서는 그 지면을 콘크리트 등으로 포장할 것
  3. 제2호의 규정에 의하여 포장한 부분에는 누설한 위험물 그밖의 액체가 외부로 유출되지 아니하도록 배수구 및 유분리장치를 설치할 것
  4. 지하식의 고정주유설비를 이용하여 주유하는 경우에는 제243조제2항제4호의 규정의 예에 의할 것
  5. 주유배관의 선단부에 접속한 호스기기를 이용하여 주유하는 경우에는 제243조제2항제5호의 규정의 예에 의할 것


	제245조(고속도로 주유취급소의 특례기준) 고속도로를 통행하는 차량에 주유하는 주유취급소에 대하여는 제234조 및 제237조제3항의 규정은 이를 적용하지 아니하며, 제237조제3항의 규정에 의한 전용탱크의 용량을 6만리터까지 할 수 있다.
제246조(자가용 주유취급소의 특례기준) 자가용 주유취급소에 대하여는 제234조 및 제235조제1항의 공지보유에 관한 규정과 제239조제2항의 규정은 이를 적용하지 아니한다.
제248조(석유판매취급소의 위치 및 시설) ① (생  략)tc "제248조(석유판매취급소의 위치 및 시설) ① (생  략)"
  ②석유판매취급소에는 점포 및 작업실을 두어야 한다.

tc ""
제249조(석유판매취급소의 저장시설) ①석유판매취급소에는 위험물의 저장시설을 설치하여야 한다.

	제245조(고속도로 주유취급소의 특례기준) ------------------- --------------------------------제234조------------- -----------------------------제237조제1항제1호 및 제2호의 규정에 의한 탱크---------

  -----------.

제246조(자가용 주유취급소의 특례기준) 주유취급소의 관계인이 소유·관리 또는 점유한 자동차등에 주유하기 위한 자가용 주유취급소에 대하여는 제234조 및 제235조제1항의 공지보유에 관한 규정은 이를 적용하지 아니한다.

제248조(석유판매취급소의 위치 및 시설) ① (현행과 같음)tc "제248조(석유판매취급소의 위치 및 시설) ① (현행과 같음)"
  ②석유판매취급소에는 작업실 및 저장시설을 구분하여 설치하여야 한다.

제249조(석유판매취급소의 저장시설) (석유판매취급소에 설치할 수 있는 저장시설은 옥내탱크저장소, 지하탱크저장소 및 위험물을 이동판매하기 위한 이동탱크저장소에 한한다.


	  ②제1항의 규정에 의한 저장시설은 제194조 내지 제198조의 규정에 의한 옥내탱크 저장소 또는 제200조 내지 제207조의 규정에 의한 지하탱크저장소의 설치기준에 준하여 설치하여야 한다.

제251조(석유판매취급소의 점포의 구조) ①석유판매취급소의 점포의 벽·보 및 반자는 내화구조 또는 불연재료로 하고, 위험물을 저장 또는 취급하는 곳과 다른 부분과의 사이에는 내화구조로 된 격벽을 설치하여야 한다. 다만, 농업협동조합이 경영하는 경우와 주유취급소가 설치되어 있지 아니한 면단위이하의 지역에 설치된 석유판매취급소에 있어서는 내화구조의 격벽을 불연재료로 설치할 수 있다.

  ②석유판매취급소의 점포에 상층이 있는 경우에는 그 상층의 바닥을 내화구조로 하고, 상층이
	  ②제1항의 규정에 의한 저장시설은 제194조 내지 제198조의 규정에 의한 옥내탱크저장소, 제200조 내지 제207조의 규정에 의한 지하탱크저장소 또는 제217조 내지 제222조의 규정에 의한 이동탱크저장소의 설치기준에 의하여 이를 설치하여야 한다.

제251조(석유판매취급소의 건축물의 구조) (석유판매취급소의 용도로 사용되는 부분은 내화구조 또는 불연재료로 하되, 석유판매취급소로 사용되는 부분과 다른 부분의 사이에는 내화구조로 된 격벽을 설치하여야 한다.
  ②석유판매취급소로 사용되는 부분------------------------------------------------


	  없는 경우에는 지붕을 내화구조또는 불연재료로 하여야 한다.

  ③ (생  략)

제252조(석유판매취급소의 작업실)석유판매취급소에 고정주유설비 또는 유류펌프를 설치하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한 작업실 안에 두어야 한다. 이 경우 고정주유설비는 제238조제3항의 규정에 의하여 설치하여야 한다.

  1. ∼ 6. (생  략)

제258조의3(특수위험물판매취급소의 시설 및 취급기준) ① (생  략)tc "제258조의3(특수위험물판매취급소의 시설 및 취급기준) ① (생  략)"
  ②특수위험물판매취급소에는 점포·저장실 및 작업실을 두어야 한다. 다만, 점포안에 특수위험물을 저장할 경우에는 저장실을 따로 설치하지 아니할 수 있다.

  ③특수위험물판매취급소의 점포에는 위험물이 용기에 수납되어 있는 것만을 저장·취급하여야 한다.tc "  ③특수위험물판매취급소의 점포에는 위험물이 용기에 수납되어 있는 것만을 저장·취급하여야 한다."
제258조의4(특수위험물판매취급소
	  --------------------------

  ------------------------.

  ③ (현행과 같음)

제252조(석유판매취급소의 작업실) ---------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------제238조제2항 및 제3항----------------

  ----.

  1. ∼ 6. (현행과 같음)

제258조의3(특수위험물판매취급소의 위치 및 시설) ① (현행과 같음)tc "제258조의3(특수위험물판매취급소의 위치 및 시설) ① (현행과 같음)"
  ②------------------------ ----저장시설-------------- ----.--------------------------------------저장시설---------------------------.

  <삭  제>

제258조의4(특수위험물판매취급소


	  의 점포의 구조) ①특수위험물 판매취급소의 점포의 벽·보·바닥 및 천정은 내화구조로, 반자는 불연재료로 하고, 점포와 다른 부분과의 사이에는 내화구조로 된 격벽으로 구획하여야 한다.

  ②특수위험물판매취급소의 점포에 상층이 있는 경우에는 그 상층의 바닥을 내화구조로 하고, 상층이 없는 경우에는 그 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 하여야 한다.

  ③특수위험물판매취급소의 점포의 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하여야 한다.

  ④특수위험물판매취급소의 점포에 창을 설치하는 경우에는 인접건축물등으로 연소할 우려가 없는 부분에 설치하되, 망입유리로 하여야 한다.

제258조의5(특수위험물판매취급소의 저장실) 특수위험물판매취급소의 저장실은 다음 각호의 기준tc "제258조의5(특수위험물판매취급소의 저장실) 특수위험물판매취급소의 저장실은 다음 각호의 기준"
	  의 건축물의 구조) (특수위험물판매취급소로 사용되는 부분의 벽·보·바닥 및 천장은 내화구조로, 반자는 불연재료로 하고, 특수위험물판매취급소로 사용되는 부분과 다른 부분의 사이에 는 내화구조로 된 격벽을 설치하여야 한다.

  ②특수위험물판매취급소로 사용되는 부분------------------ ------------------------------------------------------------------------------------.

  ③특수위험물판매취급소로 사용되는 부분------------------ ------------------------.

  ④특수위험물판매취급소로 사용되는 부분------------------ --------------------------------------------------------------.

제258조의5(특수위험물판매취급소의 저장시설) ①특수위험물판매취급소에 설치할 수 있는 저장시


	  에 의하여 설치하여야 한다.
  1. 특수위험물판매취급소의 점포와 동일한 건축물 또는 부지에 설치된 건축물에 두어야 한다.

  2. 바닥면적은 75제곱미터미만이어야 한다.

  3. 그밖의 저장실의 설치에 관하여는 제169조 제3항 내지 제9항·제170조 및 제171조의 규정을 준용한다.

제258조의9(이동판매취급소의 설치위치) 이동판매취급소는 그 이동판매취급소를 허가받은 주유취급소 또는 석유판매취급소의 부지안에 설치하여야 한다. 다만, 소방본부장 또는 소방서장이 화재예방 및 안전관리에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 주유취급소 또는 석유판매취급소로부터 반경 50미터이내의 장소에 설
	  설은 옥내저장소·지하탱크저장소 및 위험물을 운반하기 위한 이동탱크저장소로서 용량이 1천리터 이하인 것에 한한다.

  (제1항의 규정에 의한 저장시설은 제169조제3항 내지 제13항 및 제171조의 규정에 의한 옥내저장소, 제200조 내지 제207조의 규정에 의한 지하탱크저장소, 제217조 내지 제222조의 규정에 의한 이동탱크저장소의 설치기준에 의하여야 한다. 다만, 옥내저장소의 저장창고의 바닥면적은 75제곱미터 이하로 하여야 한다.

제258조의9(이동판매취급소의 설치위치 등) ①이동판매취급소는 그 이동판매취급소가 소속하는 주유취급소 또는 석유판매취급소의 부지 또는 당해 주유취급소와 석유판매취급소가 위치하는 지역(시·구의 동 또는 군의 읍·면을 말한다)에 설치하여야 한다.
  ②이동판매취급소를 주유취급소


	  치할 수 있다. tc "  치할 수 있다. "
제275조(저장의 기준) ①법 제15조제2항의 규정에 의한 위험물의 저장은 제273조 및 제274조의 규정에 의한 것외에 다음의 기준에 의하여야 한다.

  1. 영 별표 3의 유별을 달리하는 위험물은 동일한 저장소(내화구조의 격벽으로 완전히 구획된 실이 2이상 있는 저장소에 있어서는 동일실)에 저장하여서는 아니된다. 다만, 제1류 위험물(알칼리금속의 과산화물을
	  또는 석유판매취급소의 부지안에 설치하지 아니하는 경우에는 그 이동탱크저장소의 상치장소에 울타리 등에 의하여 관계인외의 사람이 함부로 출입하지 못하도록 하는 조치를 하여야 한다.

  ③이동판매취급소(주유취급소 또는 석유판매취급소의 부지안에 설치하지 아니한 것에 한한다)를 설치한 장소에는 제150조제1항 및 제3항의 규정에 준하여 표지 및 게시판을 설치하여야 한다.
제275조(저장의 기준) ①-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------.

  1. 영 별표 3의 유별을 달리하는 위험물은 다음 각목에 정한 경우외에는 동일한 저장소(내화구조의 격벽으로 완전히 구획된 실이 2 이상 있는 저장소에 있어서는 동일한 실)에 저장하여서는 아니된다.


	   제외한다)·제5류 위험물 또는 제6류 위험물(과염소산·과산화수소에 한한다)을 저장하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  <신  설>

  2. 위험물을 옥내저장소에 저장할 경우에는 별표 16의 규정에 의한 용기에 수납하고 품명별로 구분하여 저장하되, 건축물의 내벽으로부터 0.5미터이상, 위험물의 품명별마다 0.5미터 이상, 반자 또는 천장으로부터 3미터이상(제4류 위험물 중 제3석유류·제4석유류 또는 동식물유류의 경우는 1.5미터이상)
	   가. 제1류 위험물(알칼리금속의 과산화물을 제외한다)과 제5류 위험물을 저장하는 경우
   나. 제1류 위험물과 제6류 위험물을 저장하는 경우
   다. 제1류 위험물과 자연발화성 물질(황린에 한한다)을 저장하는 경우
   라. 제2류 위험물중 인화성고체와 제4류 위험물을 저장하는 경우
  1의2. 제3류 위험물중 황린 그밖의 물속에 저장하는 물품과 금수성 물품은 동일한 저장소에서 저장하지 아니할 것
  2. 위험물을 옥내저장소에 저장할 경우에는 별표 16에 의한 용기에 수납하여 품명별로 구분하여 저장하고, 위험물마다 0.5미터 이상의 간격을 두어야 한다.




	   의 간격을 두어야 한다.
  3. ∼ 7. (생  략)

  <신  설>

  9. 이동탱크저장소의 설치허가증은 운전석의 앞 유리창에 부착하여야 한다. 다만, 콘테이너방식의 이동탱크의 경우에는 탱크의 뒷 경판의 보기쉬운 곳에 알루미늄제의 것으로 제작하여 부착하여야 한다.
  10. (생  략)
  11. 위험물을 옥외저장소에 저장할 경우에는 별표 16의 규정에서 정하는 바에 의하여 용기에 수납하고 품명별로 구분하고 품명별마다 0.5미터이상의 간격을 두어 저장하되, 용기를 겹쳐 쌓는 경우에는 바닥으로부터 3미터(제4류 위험물중 제3석유류·제4석유류 
	  3. ∼ 7. (현행과 같음)

  8. 컨테이너식 이동탱크저장소외의 이동탱크저장소에 있어서는 위험물을 저장한 상태로 이동저장탱크를 적재하여서는 아니된다.

  9. 이동탱크저장소의 설치허가증은 운전석의 앞 유리창에 부착하여야 한다. 다만, 컨테이너식 이동탱크저장소 또는 이동저장탱크를 피견인차량에 고정시킨 이동탱크저장소의 경우에는 허가내용을 표시한 알루미늄제의 표지를 탱크의 뒷 경판의 보기 쉬운 곳에 부착하여야 한다.
  10. (현행과 같음)

  11. 위험물을 옥외저장소에 저장할 경우에는 별표 16에서 정하는 바에 의하여 용기에 수납하여 저장하고 품명별로 0.5미터 이상의 간격을 두어야 한다.



	    또는 동식물유류의 경우에는 4미터)의 높이를 초과하여서는 아니된다. 다만, 영 별표 3의 제2류 위험물중 유황을 저장하는 경우와 콘테이너방식 이동저장탱크를 견인자동차로부터 분리시켜 콘테이너방식 이동저장탱크만을 옥외저장소에 저장할 경우에는 그러하지 아니하다.
  12.·13. (생  략)
  ② (생  략)

  <신  설>


	  12.·13. (현행과 같음)

  ② (현행과 같음)

  ③저장소에는 다음 각호의 1에 해당하는 경우외에는 위험물이 아닌 물품을 저장하여서는 아니된다. 
  1. 옥내저장소 또는 옥외저장소에서 다음 각목의 1에 해당하는 위험물과 위험물이 아닌 물품을 함께 저장하는 경우(이 경우 위험물과 위험물이 아닌 물품은 각각 모아서 저장하고 상호간에 1미터 이상의 간격을 두어야 한다)
   가. 위험물(인화성고체 및 제4류 위험물을 제외한다)과 영


	
	     별표 3에서 당해 위험물이 속하는 종류의 해당 품명란에 정한 위험물을 주성분으로 함유한 것으로서 위험물에 해당하지 아니하는 물품
   나. 제2류 위험물중 인화성 고체와 가연성고체류(영 별표 4의 비고란 제3호의 제2종가연물을 말한다. 이하 이 항에서 같다), 가연성액체류(영 별표 3의 비고란 제9호 나목 단서, 다목 단서 및 라목 단서의 규정에 의하여 제4류 위험물에서 제외되는 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다), 합성수지류(영 별표 4의 비고란 제7호의 합성수지류를 말한다. 이하 이 항에서 같다) 또는 이들을 주성분으로 함유한 것으로서 위험물에 해당하지 아니하는 물품
   다. 제4류 위험물과 가연성고체류, 가연성액체류, 합성수지류 또는 영 별표 3에서 제4류의 해당 품명란에 정한 물품을 주성분으로 한 것으로


	
	     서 위험물에 해당하지 아니하는 물품
   라. 제285조의 규정에 의한 위험물과 위험물에 해당하지 아니하는 화약류(총포·도검·화약류등단속법에 의한 화약류에 해당하는 것을 말한다)
   마. 위험물과 위험물에 해당하지 아니하는 불연성의 물품(저장하는 위험물 및 위험물외의 물품과 위험한 반응을 일으키지 아니하는 것에 한한다)
  2. 옥외탱크저장소·옥내탱크저장소·지하탱크저장소 또는 이동탱크저장소(이하 이 호에서 “옥외탱크저장소등”이라 한다)에서 당해 옥외탱크저장소등의 구조 및 설비의 유지관리에 지장을 주지 아니하는 범위안에서 다음 각목에 의한 기준에 의하여 위험물과 위험물이 아닌 물품을 함께 저장하는 경우
   가. 제4류 위험물을 저장·취급하는 옥외탱크저장소등 : 가


	제276조(취급의 기준) ① ∼ ⑤ (생  략)tc "제276조(취급의 기준) ① ∼ ⑤ (생  략)"
  ⑥주유취급소·판매취급소 또는 
	     연성고체류, 가연성액체류, 합성수지류 또는 영 별표 3의 제4류의 품명란에 정한 위험물을 주성분으로 함유한 것으로서 위험물에 해당하지 아니하는 물품 또는 위험물에 해당하지 아니하는 불연성 물품(저장·취급하는 위험물 및 위험물외의 물품과 위험한 반응을 일으키지 아니하는 것에 한한다)
   나. 제6류 위험물을 저장·취급하는 옥외탱크저장소등 : 영 별표 3의 제6류의 품명란에 정한 위험물을 주성분으로 함유한 것으로서 위험물에 해당하지 아니하는 물품 또는 위험물에 해당하지 아니하는 불연성 물품(저장·취급하는 위험물 또는 위험물외의 물품과 위험한 반응을 초래하지 아니하는 것에 한한다)
제276조(취급의 기준) ① ∼ ⑤ (현행과 같음)
  ⑥------------------------


	  이동탱크저장소에서의 위험물의 취급기준은 다음과 같다.
  1. 주유취급소의 위험물의 취급기준
  가. ∼ 사. (생  략)

  <신  설>

	  --------------------------

  -------------------.
  1. 주유취급소(항공기주유취급소 ·선박주유취급소 및 철도주유취급소를 제외한다)에서의 취급기준
   가. ∼ 사. (현행과 같음)
  1의2. 항공기주유취급소에서의 취급기준은 제1호(가목·다목 및 바목을 제외한다)의 규정의 예에 의하는 외에 다음 각목의 기준에 의할 것
   가. 항공기에 주유하는 때에는 고정주유설비, 주유배관의 선단부에 접속한 호스기기, 주유호스차 또는 주유탱크차를 사용하여 직접 주유할 것
   나. 항공기의 일부 또는 전부가 제243조제2항제1호의 규정에 의한 공지 밖에 나온 상태에서는 주유하지 아니할 것
   다. 고정주유설비에는 당해 주유설비에 접속한 전용탱크 또는 위험물을 저장·취급하는 탱크의 배관외의 것을 통하여서는 위험물을 주입하지 


	  <신  설>

	     아니할 것
   라. 주유호스차 또는 주유탱크차에 의하여 주유하는 때에는 주유호스의 선단을 항공기의 연료탱크의 급유구에 긴밀히 결합할 것(다만, 주유탱크차에서 주유호스 선단부에 수동개폐장치를 설치한 주유노즐에 의하여 주유하는 때에는 그러하지 아니하다)
   마. 주유호스차 또는 주유탱크차에서 주유하는 때에는 주유호스차의 호스기기 또는 주유탱크차의 주유설비를 접지하고 항공기와 전기적인 접속을 할 것
  1의3. 철도주유취급소에서의 취급기준은 제1호(가목·다목 및 바목을 제외한다)의 규정 및 제1호의2 다목의 규정의 예에 의하는 외에 다음 각목의 기준에 의할 것
   가. 철도 또는 궤도에 의하여 운행하는 차량에 주유하는 때에는 고정주유설비 또는 주유배관의 선단부에 접속한


	  <신  설>
  2. 판매취급소의 위험물의 취급기준
   가. (생  략)

   <신  설>

   다. (생  략)
	     호스기기를 사용하여 직접 주유할 것
   나. 철도 또는 궤도에 의하여 운행하는 차량에 주유하는 때에는 콘크리트 등으로 포장된 부분에서 주유할 것
  1의4. 선박주유취급소에서의 취급기준은 제1호(가목·다목 및 바목을 제외한다)의 규정 및 제1호의2 다목의 규정의 예에 의하는 외에 다음 각목의 기준에 의할 것
   가. 선박에 주유하는 때에는 고정주유설비 또는 주유배관의 선단부에 접속한 호스기기를 사용하여 직접 주유할 것
   나. 선박에 주유하는 때에는 선박이 이동하지 아니하도록 계류시킬 것
  2. 판매취급소에서의 취급기준
   가. (현행과 같음)

   나. 위험물은 제277조의 규정에 의한 운반용기에 수납한 채로 판매하여야 한다.

   다. (현행과 같음)


	  3. 이동탱크저장소 또는 이동판매취급소의 위험물의 취급기준
   가. 이동저장탱크로부터 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크에 액체의 위험물을 주입할 경우에는 그 탱크의 주입구에 이동저장탱크의 급유호오스를 견고하게 결합하여야 한다. 이 경우 펌프등 기계장치에 의하여 위험물을 주입하는 때에는 그 토출압력이 그 설비의 기준압력범위 내로 유지하여야 한다.

   나. 이동저장탱크로부터 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크에 인화점이 섭씨 40도미만의 위험물을 주입할 때에는 이동탱크저장소의 원동기를 정지시켜야 한다.
	  3. 이동탱크저장소(적재식이동탱크저장소를 제외한다) 또는 이동판매취급소에서의 취급기준
   가. 이동저장탱크로부터 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크에 액체의 위험물을 주입할 경우에는 그 탱크의 주입구에 이동저장탱크의 급유호스를 견고하게 결합할 것[다만, 주입호스의 선단부에 수동개폐장치를 한 주입노즐(수동개폐장치를 개방상태로 고정하는 장치를 한 것을 제외한다)을 사용하여 지정수량 미만의 양의 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크에 인화점이 40도 이상인 위험물을 채우는 경우에는 그러하지 아니하다]
   나. 이동저장탱크로부터 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크에 인화점이 섭씨 40도 미만인 위험물을 주입할 때에는 이동탱크저장소의 원동기를 정지시키고 이동저장탱크로부터 직접 위험물을 자동차(


	   다. 휘발유·벤젠·기타 정전기에 의한 재해발생의 우려가 있는 액체의 위험물을 이동저장탱크에 저장하기 위하여 주입할 경우에는 주입관의 선단을 이동저장탱크 안의 밑바닥에 밀착하여야 한다.

   라. 다목의 규정에도 불구하고 휘발유를 저장하던 이동저장탱크에 등유나 경유를 주입할 때 또는 등유나 경유를
	     자동차관리법 제2조제1호의 규정에 의한 자동차와 건설기계관리법 제2조제1항제1호의 규정에 의한 건설기계중 덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭을 말한다)의 연료탱크에 주입하지 말 것
   다. 휘발유·벤젠·그밖에 정전기에 의한 재해발생의 우려가 있는 액체의 위험물을 이동저장탱크에 주입하거나 이동저장탱크로부터 배출하는 때에는 도선으로 이동저장탱크와 접지전극 등과의 사이를 긴밀히 연결하여 당해 이동저장탱크를 접지하여야 하고, 이동저장탱크의 상부로 주입하는 때에는 주입관을 사용하되, 당해 주입관의 선단을 이동저장탱크의 밑바닥에 밀착할 것
   라. 휘발유를 저장하던 이동저장탱크에 등유나 경유를 주입할 때 또는 등유나 경유를 저장하던 이동저장탱크에 휘


	 저장하던 이동저장탱크에 휘발유를 주입할 때에는 다음의 기준에 따라 정전기등으로 인한 재해발생의 방지조치를 하여야 한다.

1) 탱크의 위로부터 주입관에 의하여 위험물을 주입할 때의 주입관내 위험물의 주입 속도는 탱크내 위험물의 액표면이 주입관의 선단을 넘는 높이가 될 때까지 1초에 대하여 1미터이하로 할 것
2) 탱크 밑바닥에 설치된 고정 주입배관을 이용하여 위험물을 주입할 때의 주입배관내의 위험물 주입 속도는 탱크내 위험물 액표면이 주입배관의 선단을 넘는 높이가 될 때까지 1초에 대하여 1미터이하로 할 것
3) 기타의 방법으로 위험물을 저장하고자 할 때에는 주입 전에 탱크에 가연성증기가 없도록 조치하고, 안전한 상태인 것을 확인한 후에
	     발유를 주입할 때에는 다음의 기준에 따라 정전기 등에 의한 재해를 방지하기 위한 조치를 할 것
1) 이동저장탱크의 상부로부터 위험물을 주입할 때에는 위험물의 액표면이 주입관의 선단을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입관내의 유속을 초당 1미터 이하로 할 것
2) 이동저장탱크의 밑부분으로부터 위험물을 주입할 때에는 위험물의 액표면이 당해 밑부분밸브의 정상부분을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입배관내의 유속을 초당 1미터 이하로 할 것
3) 그밖의 방법에 의한 위험물의 주입은 이동저장탱크에 가연성증기가 잔류하지 아니하도록 조치하고 안전한 상태로 있음을 확인한


	       주입할 것
   마. 이동탱크저장소는 제217조의 규정에 의한 차고에 주차하여야 한다. 다만, 원거리 운행등으로 허가된 차고에 주차할 수 없는 경우에는 다른 이동탱크저장소의 차고, 자동차운수사업법에 의한 특수화물운수사업자의 차고, 주차장법에 의하여 설치된 옥외차고 기타 소방본부장 또는 소방서장의 승인을 얻은 장소에 주차할 수 있다.
   바. 이동저장탱크를 차고에 주차시킬 때에는 완전한 빈 탱크이어야 한다.
   사. (생  략)

  <신  설>tc "  <신  설>"
	       후에 할 것
   마. 이동탱크저장소는 제217조의 규정에 의한 상치장소에 주차할 것(다만, 원거리 운행 등으로 상치장소에 주차할 수 없는 경우에는 다른 이동탱크저장소의 상치장소, 화물자동차운수사업법에 의한 일반화물자동차운송사업을 위한 차고·화물유통촉진법에 의한 화물터미널의 주차장·주차장법에 의한 주차장중 노외의 옥외주차장으로서 제217조의 규정에 적합한 장소 또는 소방서장으로부터 승인을 얻은 장소에 일시 주차할 수 있다)
   바. 이동저장탱크를 마목의 규정에 의한 상치장소 등에 주차시킬 때에는 완전히 빈 상태로 할 것(다만, 제175조·제176조 및 제190조의 규정에 적합한 장소에 주차하는 경우에는 그러하지 아니하다)
   사. (현행과 같음)

  4. 컨테이너식 이동탱크저장소에


	제277조(운반용기의 기준) 법 제26조의 규정에 의한 위험물의 운반용기의 기준은 다음과 같다.

  1. 운반용기의 재질은 금속판·
	    서의 위험물취급은 제3호(가목을 제외한다)의 규정의 예에 의하는 외에 다음 각목의 기준에 의할 것
   가. 이동저장탱크에서 위험물을 저장·취급하는 탱크에 액체위험물을 주입하는 때에는 주입구에 주입호스를 긴밀히 연결할 것[다만, 주입호스의 선단부에 수동개폐장치를 설비한 주입노즐(수동개폐장치를 개방상태로 고정하는 장치를 한 것을 제외한다)에 의하여 지정수량 미만의 탱크에 인화점이 섭씨 40도 이상인 제4류 위험물을 주입하는 때에는 그러하지 아니하다]
   나. 이동저장탱크를 체결금속구 및 변형금속구 또는 샤시프레임에 긴밀히 결합한 구조의 유(U)볼트를 이용하여 차량에 긴밀히 연결할 것
제277조(운반용기의 기준) ①운반용기의 재질은 금속판·유리·플라스틱·화이버·폴리에틸렌·합성수지·종이 또는 나무로 


	   유리·플라스틱·화이버·폴리에틸렌·합성수지 또는 나무로 하여야 한다.

  2. 위험물을 수납 또는 운반하는 용기의 구조와 최대용적 및 중량은 별표 16의 기준에 의하되, 국제해상위험물규칙(IMDG Code), 유럽위험물도로운송에관한협정(ADR), 위험물철도운송에관한협정(RID)등 위험물운송에 관한 국제기준에 적합한 용기에 대하여는 이를 적용하지 아니할 수 있다.

  3. 운반용기는 위험물이 샐 우려가 없도록 견고하게 하여야 한다.

제278조(적재방법) 법 제26조의 규정에 의한 위험물의 적재방법의 기준은 다음과 같다.

  1. 위험물의 운반용기는 별표 16의 기준에 의하여 수납하여 적재하여야 한다. 다만, 덩어리 유황을 운반하기 위한 경우 또는 위험물을 동일구내에 있는 제조소등의 상호간에 운반하기 위한 경우에 제277조 각호의 
	  하여야 한다.
  ②위험물을 수납 또는 운반하는 용기의 구조와 최대용적 및 중량은 별표 16에 의한다. 다만, 국제해사기관이 채택한 위험물운송에관한규정(IMDG Code)에 정한 기준에 적합한 것으로 인정된 용기에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.
  ③운반용기는 위험물이 샐 우려가 없도록 견고하게 하여야 한다.

제278조(적재방법) ①위험물은 다음 각호의 기준에 따라 제277조의 규정에 의한 운반용기에 수납하여 적재하여야 한다. 다만, 유황을 운반하기 위한 경우 또는 위험물을 동일구내에 있는 제조소등의 상호간에 운반하기 위하여 적재하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  1. 위험물이 온도변화 등에 의하


	   기준에 의하여 운반용기에 적재하는 때에는 그러하지 아니하다.

  2. 위험물을 수납한 운반용기는 별표 16의 기준에 의하여 포장하여 적재하여야 한다. 다만, 위험물을 동일구내에 있는 제조소등의 상호간에 운반하기 위하여 적재하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  3. 위험물을 수납한 운반용기와 이를 포장한 외부에는 다음 각목의 기준에 의하여 위험물의 품명·수량등을 표시하여야 한다.

   가. 표시하여야 할 사항
1) 위험물의 품명
2) 위험물의 수량
3) 수납하는 위험물에 따라 나목의 규정에 의한 주의사항
   나. 위험물별 주의사항
1) 제1류 위험물 중 무기과산화물류 및 삼산화크롬에 있어서는 “화기·충격주의”, “물기엄금” 및 “가연물접촉
	   여 누설되지 아니하도록 운반용기를 밀봉하여 수납할 것[다만, 온도변화 등에 의한 가스의 발생으로 운반용기내의 압력이 상승할 우려가 있는 경우(발생한 가스가 독성 또는 인화성을 갖는 등 위험성이 있는 경우를 제외한다)에는 가스의 배출구(위험물의 누설 및 다른 물질의 침투를 방지하는 구조로 된 것에 한한다)를 설치한 운반용기에 수납할 수 있다]
  2. 수납하는 위험물과 위험한 반응을 일으키지 아니하는 등 당해 위험물의 성질에 적합한 재질의 운반용기에 수납할 것
  3. 고체위험물은 운반용기 내용적의 95퍼센트 이하의 수납율로 수납할 것
  4. 액체위험물은 운반용기 내용적의 98퍼센트 이하의 수납율로 수납하되, 섭씨 55도 이상에서 누설되지 아니하도록 충분한 공간용적을 유지할 것
  5. 하나의 외장용기에는 다른 종류의 위험물을 수납하지 아니


	       주의”, 기타의 것에 있어서는 “화기·충격주의” 및 “가연물접촉주의”

2) 제2류 위험물에 있어서는 “화기주의”

3) 제3류 위험물중 자연발화성 물품에 있어서는 “화기엄금 및 공기노출엄금”, 금수성 물품에 있어서는 “물기엄금”

4) 제4류 위험물에 있어서는 “화기엄금”. 다만, 제4류 위험물에 해당하는 화장품으로서 그 운반용기 및 포장의 최대용적이 300밀리리터이하의 것에 있어서는 표시를 하지 아니할 수 있다.

5) 제5류 위험물 중 셀룰로이드류에 있어서는 “화기엄금”, 디니트로나프탈린에 있어서는 “화기주의”, 기타의 것에 있어서는 “화기엄금” 및 “충격주의”

6)제6류 위험물 중 과염소산·과산화수소 및 질산에 
	    할 것
  6. 제3류 위험물은 다음 각목의 기준에 따라 운반용기에 수납할 것
   가. 자연발화성물품의 경우에는 불활성기체를 봉입하여 밀봉하는 등 공기와 접촉하지 아니하도록 할 것
   나. 자연발화성물품외의 물품의 경우에는 파라핀·경유·등유 등의 보호액으로 가득 채워 밀봉하거나 불활성기체를 봉입하여 밀봉하는 등 수분과 접촉하지 아니하도록 할 것
  ②위험물은 당해 위험물 또는 위험물을 수납한 운반용기가 운반도중에 전도·낙하 또는 파손되지 아니하도록 적재하여야 한다.

  ③운반용기는 수납구를 위로 향하게 하여 적재하여야 한다.

  ④위험물에 대하여는 일광의 직사 또는 빗물의 침투를 방지하기 위하여 당해 위험물의 성질에 따라 다음 각호의 구분에 따


	 있어서는 “가연물접촉주의”, 황산에 있어서는 “물기주의”

   다. 위험물의 운반용기 및 이를 포장한 외부에 부착하여야 하는 표지등의 규격 기타 사항은 행정자치부장관이 정하여 고시하는 기준에 의한다.

  4. 위험물을 운반도중 그 위험물 또는 위험물을 수납한 운반용기가 떨어지거나 넘어지거나 그 용기의 포장이 파손되지 아니하도록 적재하여야 한다.

  5. 운반용기는 수납구를 위로 향하게 적재하여야 한다.

  6. 다음 각목의 위험물에 따라 일광의 직사 또는 빗물의 침투를 방지하기 위한 유효한 덮개를 하여 적재하여야 한다.

   가. 제1류 위험물 중 염소산염류·과염소산염류·무기과산화물류, 제4류 위험물중 특수인화물, 제5류 위험물 또는 제6류 위험물중 과염소산·과산화수소에 대하여는 차광성이 있는 덮개로 할 것
   나. 제1류 위험물중 무기과산화
	  른 조치를 하여야 한다.

  1. 제1류 위험물중 염소산염류·과염소산염류·무기과산화물류, 제4류 위험물중 특수인화물, 제5류 위험물 또는 제6류 위험물중 과염소산·과산화수소에 대하여는 차광성이 있는 피복으로 덮을 것
  2. 제1류 위험물중 무기과산화물류·삼산화크롬, 제2류 위험물중 철분·금속분·마그네슘 또는 제3류 위험물에 대하여는 방수성이 있는 피복으로 덮을 것
  3. 제5류 위험물중 섭씨 50도 이하의 온도에서 분해될 수 있는 것에 대하여는 적정한 온도를 유지하도록 할 것
  ⑤위험물은 종류를 달리하는 위험물 또는 재해를 발생시킬 우려가 있는 물품과 함께 적재하여서는 아니된다. 다만, 지정수량의 5분의 1 미만의 위험물을 적재하는 경우와 별표 17에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.
  ⑥고압가스안전관리법·액화석


	     물류·삼산화크롬, 제2류 위험물중 철분·금속분·마그네슘 및 제3류 위험물에 대하여는 방수성이 있는 덮개로 할 것
  7. 위험물은 유별을 달리하는 위험물 또는 재해를 발생시킬 우려가 있는 물품과 함께 적재하여서는 아니된다. 다만, 지정수량의 5분의 1미만의 위험물을 적재하는 경우와 별표 17에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

  8. 고압가스안전관리법·액화석유가스의안전및사업관리법 또는 도시가스사업법의 적용을 받는 고압가스와 위험물은 함께 적재할 수 없다. 다만, 불연성가스와 제4류 위험물은 그러하지 아니하다.


	  유가스의안전및사업관리법 또는 도시가스사업법의 적용을 받는 고압가스와 위험물은 함께 적재할 수 없다. 다만, 불연성가스와 제4류 위험물의 경우에는 그러하지 아니하다.

  ⑦위험물을 수납한 운반용기와 이를 포장한 외부에는 다음 각호의 사항을 표시하여 적재하여야 한다.
  1. 위험물의 품명·화학명 및 수용성(“수용성” 표시는 제4류 위험물로서 수용성인 것에 한한다)
  2. 위험물의 수량
  3. 다음 각목의 구분에 의한 주의사항
   가. 제1류 위험물중 무기과산화물류 및 삼산화크롬의 경우에는 “화기·충격주의”, “물기엄금” 및 “가연물접촉주의”, 그밖의 것의 경우에는 “화기·충격주의” 및 “가연물접촉주의”

   나. 제2류 위험물중 철분·금속분 또는 마그네슘의 경우에는 “화기주의” 및 “물기엄


	
	     금”, 그밖의 것의 경우에는 “화기주의”
   다. 제3류 위험물중 자연발화성물품의 경우에는 “화기엄금” 및 “공기노출엄금”, 금수성물품의 경우에는 “물기엄금” 
   라. 제4류 위험물의 경우에는 “화기엄금” 

   마. 제5류 위험물의 경우에는 “화기엄금” 및 “충격주의” 

   바. 제6류 위험물중 과염소산·과산화수소 및 질산의 경우에는 “가연물접촉주의”, 황산의 경우에는 “물기주의”

  ⑧제7항의 규정에 불구하고 제1류·제2류 또는 제4류 위험물(특수인화물류를 제외한다)의 운반용기중 최대용적이 1리터 이하인 운반용기의 품명 및 주의사항은 위험물의 통칭명 및 해당 주의사항과 동일한 의미를 가진 다른 주의사항으로 표시할 수 있다.

  ⑨제7항 및 제8항의 규정에 불구하고 제4류 위험물에 해당하는 화장품의 운반용기중 최대용


	제280조(제조소등의 시설기준 적용의 일반특례) 소방본부장 또는 소방서장은 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기준을 적용함에 있어서 위험물의 품목·수량·저장 및 취급방법과 주위의 상황을 판단하여 화재의 발생 및 연소의 우려가 현저하게 적거나 화재로 인한 피해를 최소한도로 줄일 수 있다고 인정되는 경우에는 tc "제280조(제조소등의 시설기준 적용의 일반특례) 소방본부장 또는 소방서장은 제조소등의 위치·구조 및 설"
	  적이 300밀리리터 이하인 운반용기에 대하여는 제7항제1호 및 제3호의 규정에 의한 표시를 하여야 한다. 다만, 동항제3호의 규정에 의한 주의사항은 해당 주의사항과 동일한 의미를 가진 다른 주의사항으로 표시할 수 있다.
  ⑩제7항 및 제8항의 규정에 불구하고 제4류 위험물에 해당하는 동식물유류의 운반용기중 3리터 이하인 운반용기의 품명 및 주의사항은 당해 위험물의 통칭명 및 해당 주의사항과 동일한 의미를 가진 다른 주의사항으로 표시할 수 있다.

  <삭  제>




	  제조소등의 위치·구조 및 설비의 기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.
  <신  설>


	제284조의2(제조소등의 시설기준의 일반특례) (소방본부장 또는 소방서장은 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기준을 적용함에 있어서 다음 각호의 1에 해당하는 제조소등에 대하여는 이 장 제2절 내지 제5절의 규정에 의한 제조소등의 위치·구조 및 설비에 관한 기준의 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다.
  1. 위험물의 품명·최대수량·지정수량의 배수, 위험물의 저장·취급의 방법과 제조소등 주위의 지형 그밖의 상황을 종합적으로 판단하여 이 장의 규정에 의한 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기준을 적용하지 아니하여도 화재의 발생 및 연소의 우려가 현저히 적고 화재 등의 재해에 의한 피해가 최소한도에 그칠 수 있다고 인정되는 제조소등
  2. 위험물의 저장·취급에 관한


	제285조(염소산염류등의 특례) 염소산염류·과염소산염류·질산염류·유황·철분·금속분·마그네슘·질산에스테르류·니트로화합물중 총포·도검·화약류단속법의 규정에 의한 화약류에 해당하는 것의 제조소등에 대하여는 제149조·제151조·제161조·제162조·제166조·제167조·제169조제1항 내지 제5항·제
	   공정상의 필요에 의하여 이 장 제2절 내지 제5절에서 규정하지 아니한 특수한 구조 또는 설비를 이용한 경우로서 동 규정에 의한 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기준에 의한 경우와 동등 이상의 효력이 있다고 인정되는 제조소등
  (소방본부장 또는 소방서장은 제1항의 규정에 의한 적용여부를 결정하기 위하여 전문적인 기술검토가 필요하다고 인정하는 경우에는 법 제65조의11제2항의 규정에 의한 지방소방안전기술위원회의 심의를 거쳐야 한다.
제285조(염소산염류등의 특례) --

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------총포·도검·화약류등단속법--------------------

  --------------------------

  --------------------------

  --------------------------

  -제169조제2항 내지 제5항·동


	  170조·제171조·제172조·제275조제1항제2호 및 제3호의 규정을 적용하지 아니한다.
	  조제13항 및 제14항·제170조·제171조------------------------------------.


- 86 -

